|  | Регулятор компрессора ( папка с меткой «CP» ) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dif | Дифференциал срабатывания реле компрессора. Компрессор остановится по достижению заданного значения установки( по указанию регулировочного зонда ) и запустится при значении температуры, равном «установка плюс значение дифференциала» Не может принимать значение «0» | 0,1…30,0 | 2,0 | градус |  |  |  |
| HSE | Максимальное значение присваемое установке |  | 99,0 | градус |  |  |  |
| LSE | Минимальное значение присваемое установке |  | -50,0 | градус |  |  |  |
|  | Защиты компрессора ( папка с меткой «СР» |  |  |  |  |  |  |
| Ont | Время включения компрессора в виду неисправного зонда. | 0…..250 | 0 | мин |  |  |  |
| Oft | Время выключения компрессора в виду неисправного зонда | 0….250 | 1 | мин |  |  |  |
| dOn | Время задержки подключения реле компрессора с момента вызова | 0…250 | 0 | мин |  |  |  |
| dOf | Время задержки после выключения. Между выключением реле компрессора и последующим включением должно пройти указанное время | 0…250 | 0 | мин |  |  |  |
| dbi | Время задержки между включениями. Между двумя последовательными включениями компрессора должно пройти указанное время. | 0…250 | 0 | мин |  |  |  |
| OdO | Время задержки подключения выходов с момента включения прибора или после отключения напряжения. | 0…250 | 0 | мин |  |  |  |
|  | Регулятор размораживания ( папка с меткой «def» ) |  |  |  |  |  |  |
| dty | Тип размораживания «0» электрическое размораживание «1» размораживание с инверсией цикла ( горячий газ ) «2» размораживание в системе Free ( отключение компрессора ) | 0/1/2 | 0 | флажок |  |  |  |
| dit | Временной интервал между началом двух последовательных размораживаний | 0…250 | 6 | час |  |  |  |
| dCt | Выбор способа подсчета интервала размораживания «0» часы работы компрессора ( метод Digifrost ) «1» реальное время ( Real time ) часы работы устройства «2» остановки компрессора | 0/1/2 | 1 | флажок |  |  |  |
| dOh | Время задержки для начала первого размораживания с момента включения прибора | 0…59 | 0 | мин |  |  |  |
| dEt | Тайм-аут размораживания ; определяет максимальную продолжительность размораживания | 1…250 | 30 | мин |  |  |  |
| dSt | Температура окончания размораживания ( определяется зондом испарителя ) | -50…150 | 8,0 | градус |  |  |  |
| dPO | Запрос подключения регулятора размораживания при включении y = да ; n = нет | y/n | n | флажок |  |  |  |
|  | Регулятор крыльчаток ( папка с меткой «FAN» ) |  |  |  |  |  |  |
| FSt | Температура блокировки крыльчаток ; значение считанное зондом размораживания, превышающее заданное, вызывает остановку крыльчаток | -50…150 | 2,0 | градус |  |  |  |
| FAd | Дифференциал срабатывания для выхода крыльчатки испарителя | -30…30 | 2,0 | градус |  |  |  |
| FDt | Время задержки подключения крыльчаток после размораживания | 0…250 | 0 | мин |  |  |  |
| dt | Время стекания | 0…250 | 0 | мин |  |  |  |
| dFd | Позволяет выбирать или нет исключение крыльчаток испарителя при размораживании y = да ; n = нет | n/y | y | флажок |  |  |  |
| FCO | Позволяет выбирать или нет блокировку крыльчаток при компрессоре ОТКЛ. y = да ; n = нет ; d.c. = duty cycle ( через параметры «Fon» и «FoF» ) | n/y | y | флажок |  |  |  |
|  | Сигналы тревоги ( папка с меткой «AL» ) |  |  |  |  |  |  |
| AFd | Дифференциал функционирования температурных сигналов тревоги | 1,0..50,0 | 2,0 | градус |  |  |  |
| HAL | Сигнал тревоги максимальной температуры. Значение температуры (относительно установки ), превышение которого вверх будет определять включение сигнала тревоги |  | 50,0 | градус |  |  |  |
| LAL | Сигнал тревоги минимальной температуры. Значение температуры (относительно установки ) превышение которого вниз будет определять включение сигнала тревоги |  | -50,0 | градус |  |  |  |
| PAO | Время исключения сигналов тревоги при включении прибора после отключения напряжения | 0…10 | 0 | час |  |  |  |
| dAO | Время исключения сигналов тревоги после размораживания | 0…999 | 0 | мин |  |  |  |
| tAO | Время задержки подачи температурного сигнала тревоги | 0…250 | 0 | мин |  |  |  |
|  | Дисплей. ( папка с пометкой «dis» ) |  |  |  |  |  |  |
| LOC | Блокировка клавиатуры. Однако все равно остается возможность входа в программирование параметров и их изменения, включая состояние этого параметра, для обеспечения разблокировки клавиатуры. y = да ; n = нет | n/y | n | флажок |  |  |  |
| PA1 | Пароль 1 . Когда он включен ( значение отличное от «0» ) он является ключом доступа к параметрам уровня 1 | 0…250 | 0 | число |  |  |  |
| ndt | Визуализация с десятичной точкой y = да ; n = нет | n/y | y | флажок |  |  |  |
| CA1 | Калибровка 1. Положительное или отрицательное значение температуры, прибавляемое к значению, считанному зондом камеры ( зонд 1 ) перед визуализацией и использованием для регулировки | -12,0..12,0 | 0 | градус |  |  |  |
| СА2 | Калибровка 2. Положительное или отрицательное значение температуры, прибавляемое к значению, считанному зондом испарителя ( зонд 2 ) перед визуализацией и использованием для регулировки | -12,0..12,0 | 0 | градус |  |  |  |
| ddL | Способ визуализации при размораживании: «0» визуализирует температуру, считанную зондом камеры «1» блокирует считывание на значении температуры, считанном зондом камеры в момент начала размораживания, до последующего достижения значения установки «2» визуализирует метку «deF» при размораживании до последующего достижения значения установки | 0/1/2 | 1 | флажок |  |  |  |
| dro | Выбор «С» или «F» для визуализации температуры, считанной зондом «0» = С , «1» = F | 0/1 | 0 | флажок |  |  |  |

Eliwell ID 974