В случае наличия ошибки инверторный кондиционер автоматически останавливается, на внутреннем блоке начинает моргать светодиод «таймер». Методика считывания кода ошибки.

ВНИМАНИЕ! Для мультисплит-системы с двумя и более внутренними блоками необходимо установить коды ошибок для всех внутренних блоков!

1 Вариант:

У внутреннего блока ЕСТЬ цифровой индикатор на передней панели.

В этом случае остановки по ошибке на индикаторе на передней панели высветится код ошибки.

2 Вариант:

У внутреннего блока НЕТ цифрового индикатора на передней панели. На пульте дистанционного управления НЕТ кнопки «CHECK». В этом случае:

Необходимо нажать и удерживать 5 секунд кнопку «ВВЕРХ» установки таймера на пульте до тех пор, пока на пульте не изменится индикация на первый возможный код (возможные варианты Н00, Н--, Н11). Направить пульт на внутренний блок и той же кнопкой медленно пролистывать коды ошибок от H11 до F99. При показаниях на пульте кода ошибки, имеющейся в памяти процессора внутреннего блока, зуммер блока будет продолжительно (4 сек.) пищать. Повторить процедуру, пролистав коды ошибок на пульте «по кругу» второй раз для проверки.

Пульт автоматически выйдет из режима проверки, если не нажимать ни на одну из кнопок на протяжении некоторого времени.

3 Вариант:

У внутреннего блока НЕТ цифрового индикатора на передней панели. На пульте дистанционного управления ЕСТЬ кнопка «CHECK» (утоплена в корпус пульта). В этом случае:

Необходимо нажать и удерживать 5 секунд кнопку «CHECK» на пульте до тех пор, пока на пульте не изменится индикация на первый возможный код (возможные варианты Н00, Н--, Н11). Направить пульт на внутренний блок и кнопкой «ВВЕРХ» установки таймера медленно пролистывать коды ошибок от H11 до F99. При показаниях на пульте кода ошибки, имеющейся в памяти процессора внутреннего блока, зуммер блока будет продолжительно (4 сек.) пищать. Повторить процедуру, пролистав коды ошибок на пульте «по кругу» второй раз для проверки.

Пульт автоматически выйдет из режима проверки, если не нажимать ни на одну из кнопок на протяжении некоторого времени.

| Индикация на ИК пульте | Проблема | Логика самодиагностики | Возможная причина. Способ проверки. | Место неисправности (Н-наруж. блок, В - внутренний блок) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H00 | Ошибки не зафиксировано | Нормальная работа |  |  |
| H11 | Связь "наружный-внутренний блок" | Невозможность установления связи между наруж. и внутр. блоками через 30 сек. после включения. После фиксирования ошибки все еще остается возможной работа вентилятора внутреннего блока. | Неверный/некачественный монтаж межблочных проводов. Неисправность электронных плат наружного и/или внутреннего блоков. | Н/В |
| H12 | Несоответствие суммарной холодопроизводительности внутр. блоков мощности наруж. блока (мультисплиты) | Наличие сигнала от процессора о несоответствии типоразмеров блоков через 2 мин. после включения (только мульты) | Неверно подобрана максимальная холодопроизводительность внутренних блоков мультисплит-системы | Н/В |
| H14 | Датчик комнатной тем-ры (воздушный) | Фиксирование процессором факта наличия комнатной тем-ры свыше +46С на протяжении 2 мин. или ниже, чем -56С на протяжении 5 секунд. | Обрыв в цепи или КЗ датчика | В |
| H15 | Датчик тем-ры поверхности компрессора | см. H14 (применимо к компрессору) | Обрыв в цепи или КЗ датчика | Н |
| H16 | Токовый трансформатор наруж. блока | Ненормально низкое потребление тока наружным блоком в рабочем режиме. См. сервис-мануал | Недостаток фреона. Плата наруж. блока – обрыв в цепи токового трансформатора. Транзисторный модуль (IPM). | Н |
| H17 | Неисправность датчика тем-ры трубки всасывания компрессора | см. H14 (применимо к наруж. блоку) | Обрыв в цепи или КЗ датчика | Н |
| H19 | Заклинивание мотора внутреннего блока | Высоковольтный PWM: Фактическая скорость мотора не соответствует заданной процессором. Наличие факта 7 раз подряд. Низковольтный PAM: Факт заклинивания мотора 7 раз подряд либо на протяжении 25 секунд. | Мотор внутреннего блока. Плата внутреннего блока. Разъемы проводов мотора внутреннего блока. | В |
| H21 | Поплавок дренажного поддона внутреннего блока | Датчик разомкнут на протяжении 150 секунд. | Засор дренажа. Проверить логику датчика. Проверить сопротивление обмоток мотора помпы (около 200 Ом) |  |
| H23 | Датчик №1 (базовый) тем-ры поверхности теплообменника внутр. блока | Фиксирование процессором факта наличия тем-ры теплообменника свыше +80С или ниже, чем -40С на протяжении 5 сек. (неисправность не фиксируется, если блок находится в процессе оттайки) | Обрыв в цепи или КЗ датчика | В |
| H24 | Датчик №2 (опция) тем-ры теплообменника внутр. блока | см. H23 | Обрыв в цепи или КЗ датчика | В |
| H26 | Ионизатор воздуха |  |  | В |
| H27 | Датчик уличной тем-ры (воздушный) | Фиксирование процессором факта наличия тем-ры наруж. воздуха свыше +150С или ниже, чем -40С на протяжении от 2 до 5 сек. (неисправность не фиксируется, если блок находится в процессе оттайки) | Обрыв в цепи или КЗ датчика | Н |
| H28 | Датчик №1 тем-ры поверхности теплообменника наруж. блока | Фиксирование процессором факта наличия тем-ры поверхности ТО свыше +110С или ниже, чем -60С на протяжении от 2 до 5 сек. (неисправность не фиксируется, если блок находится в процессе оттайки) | Обрыв в цепи или КЗ датчика | Н |
| H30 | Датчик тем-ры трубки нагнетания компрессора | CU-2E: Фиксирование процессором факта наличия тем-ры свыше +200С или ниже, чем -16С на протяжении от 2 до 5 сек. CU-3,4E: Обрыв в цепи датчика фиксируется, когда тем-ра конденсации выше на 6С, чем тем-ра нагнетания. | Обрыв в цепи или КЗ датчика | Н |
| H32 | Датчик №2 тем-ры трубки нагнетания (выход из теплообменника наруж. блока) | Фиксирование процессором факта наличия тем-ры свыше +110С или ниже, чем -60С на протяжении от 2 до 5 сек. | Обрыв в цепи или КЗ датчика | Н |
| H33 | Межблочные провода |  | Линии электропитания наружного и/или внутреннего блоков. | Н/В |
| H34 | Датчик радиационной теплоотдачи от пластин теплообменника (heat sink sensor) наруж. блока | Фиксирование процессором факта наличия тем-ры свыше +80С или ниже, чем -43С на протяжении 2 сек. | Обрыв в цепи или КЗ датчика | Н |
| H35 | Дренажная помпа | В течение периода, равному 20 минутам, датчик поплавка оказался разомкнут три раза по 10 секунд или более. | Засор дренажа. Проверить логику датчика. Проверить сопротивление обмоток мотора помпы (около 200 Ом) | В |
| H36 | Датчик тем-ры газовой трубки наруж. блока | Фиксирование процессором факта наличия тем-ры свыше +149С или ниже, чем -45С на протяжении 2 сек. | Обрыв в цепи или КЗ датчика | Н |
| H37 | Датчик тем-ры жидкостной трубки наруж. блока | см. H36 | Обрыв в цепи или КЗ датчика | Н |
| H38 | Несоответствие внешнего и внутреннего блоков (бренд-коды) |  |  |  |
| H39 | Некорректная работа внутреннего блока, находящегося в режиме ожидания (при прочих работающих) | Индикация появляется на всех блоках, кроме того, на котором был зафиксирован факт обмерзания испарителя. | Неисправный соленоидный клапан соответствующего контура наруж. блока (expansion valve) | Н/В |
| H41 | Неправильная коммутация межблочных проводов или фреоновых трубопроводов | Только для CU-2E: Фиксируется через 3 мин. после принудительного запуска в режиме холода, когда тем-ра трубки ТО внутр. блока, в который по логике процессора не должен подаваться фреон, понижается от +20С до +5С или более. Либо тем-ра газовой трубки (в наруж. блоке) того же контура (см. выше) понижается на 5С до +5С или ниже ??? в течение 3 мин. |  | Н/В |
| H50 | Неисправность мотора системы вентиляции (AC Robot) | Наличие факта неисправности 7 раз подряд | Плата внутреннего блока. Мотор вентилятора. | В |
| H51 | Засор сопла (AC Robot) | Наличие факта неисправности 2 раз подряд | Сопло | В |
| H52 | Неисправность выключателя ограничителя (AC Robot) |  | Плата внутреннего блока. | В |
| H97 | Заклинивание мотора наружного блока | CU-2E: Фактическая скорость мотора не соответствует заданной процессором. Наличие факта 5 раз подряд трижды в течение 60 мин. или дважды в течение 30 мин. CU-3,4E: Когда процессор выдает сигнал на 100% скорости мотора, а датчик фиксирует только 30 об/мин. на протяжении 15 сек., мотор останавливается процессором на 3 мин. и потом перезапускается. Ошибка появляется после 16 подобных фактов или сбрасывается на новый отсчет, если есть 5 мин. нормальной работы системы) | Мотор наружного блока. Плата внутреннего блока. Разъемы проводов мотора внутреннего блока. | Н |
| H98 | Защита внутреннего блока от высокого давления (перегрева в режиме тепла) | Ограничение на предельную частоту вращения компрессора активируется, когда тем-ра ТО внут. блока повышается и доходит до +50С - +52С, компрессор полностью останавливается +62С - +65С. Компрессор перезапускается с условием ограничения частоты через 3 мин. после понижения тем-ры с +62С - +65С. Ограничение полностью снимается при понижении тем-ры до +48С-+50С. Индикация ошибки не появляется. | Загрязнение теплообменника внутреннего блока. Недостаточный съём тепла с внутреннего блока. Несоответствие характеристик (неправильные показания) датчика теплообменника внутреннего блока. Отсутствие прогрева внутреннего блока при запуске на тепло. | Н/В |
| H99 | Обмерзание внутреннего блока в рабочем режиме (переохлаждение в режиме холода) | Ограничение на предельную частоту вращения компрессора активируется, когда тем-ра ТО внут. блока понижается и доходит до +8С - +12С. Компрессор полностью останавливается при тем-ре ниже 0С на 6 мин. Компрессор перезапускается с условием ограничения частоты через 3 мин. после повышения тем-ры до +3С - +8С. Ограничение полностью снимается при повышении тем-ры до +13С-+14С. | Включение блоков на холод или осушение при тем-ре на улице, ниже рабочего диапазона. Недозаправка или утечка хладагента. Засор капиллярной трубки. Влага в холодильном контуре. | Н/В |
| F11 | Некорректная работа 4-х ходового клапана (переключение холод/тепло) | CU-2E: Показания трубного термистора внутреннего блока в течение 4 мин. ниже –5С в режиме прогрева (при включении на тепло) либо выше +45С при работе на холод или осушение после включения компрессора. После этого ошибка записывается в память (без индикации). Через три минуты система перезапускается. Индикация кода появляется, когда происходит 3 срабатывания в течение 30 мин. CU-3E/4E: Когда разница показаний термистора ТО наруж. блока и термистора трубки жидкостной стороны составляет от 0С до 5С. Индикация кода появляется, когда происходит 5 срабатываний. | Механизм 4-х ходового клапана. Электромагнитная катушка 4-х ходового клапана. | Н |
| F17 | Обмерзание внутреннего блока в режиме ожидания | CU-2E: Диагностика происходит только на блоке, остановившемся (в ходе нормальной эксплуатации) более, чем на 5 мин. Система останавливается, когда показания трубного термистора внутр. блока ниже –5С на протяжении 1 мин., или ниже 0С на протяжении 5 мин. Через три минуты система перезапускается. Индикация кода появляется, когда происходит 3 срабатывания в течение 30 мин. CU-3E/4E: Когда разница показаний комнатного термистора и трубного термистора внутр. блока выше, чем 10С, либо показания трубного термистора (внутр. блока) ниже –1С на протяжении 5 мин, блок останавливается. Через три минуты система перезапускается. Индикация кода появляется, когда происходит 3 срабатывания в течение 30 мин. | Неисправный соленоидный клапан соответствующего контура наруж. блока (expansion valve) – негерметичность. Несоответствие характеристик (неправильные показания) датчика теплообменника внутреннего блока. | Н/В |
| F90 | CU-2E: Защита цепи PFC | Когда частота вращения компрессора не совпадает с сигналом процессора, система останавливается. Через три минуты система перезапускается. Индикация кода появляется, когда происходит 4 срабатывания в течение 10 мин. | Обрыв обмоток компрессора ( сопротивление каждой обмотки в нормальных условиях – около 1-го Ома). Неисправность цепи инвертора платы наружного блока. | Н |
|  | CU-3E/4E: Низкое напряжение в главной цепи | Когда постоянное напряжение (DC) в основной цепи ниже, чем 305-328 Вольт регистрируется более, чем 16 раз, система останавливается. |  |  |
| F91 | Некорректная работа холодильного контура | CU-2E: Если действуют следующие факты: Скорость вращения компрессора достигла величины, которая определяется по условиям работы (см. сервис-мануал), суммарный ток находится в пределах от 1,5А до 1,9А на протяжении 5 мин., система останавливается, если показания трубного термистора внутреннего блока выше +20С при работе на холод или осушение либо ниже +25С в режиме тепла. Через три минуты система перезапускается. Индикация кода появляется, когда происходит 2 срабатывания в течение 20 мин. CU-3E/4E: Если частота вращения компрессора выше 55 Гц, а ток падает до величины 1,5-1,9А на протяжении 7 мин., система останавливается. Через три минуты система перезапускается. Либо если показания термистора нагнетания компрессора превысили уставку, а соленоидный вентиль остался открытым на протяжении 80 сек., система останавливается. Через три минуты система перезапускается. Индикация кода появляется, когда происходит 4 срабатывания. | Отсутствие фреона. Закрыт 3-х ходовой вентиль на наружном блоке. | Н/В |
| F93 | Несоответствие фактической производительности компрессора управляющим сигналам контроллера | CU-2E: Когда частота вращения компрессора не совпадает с управляющими сигналами контроллера, система останавливается. После этого ошибка записывается в память (без индикации). Через три минуты система перезапускается. Индикация кода появляется, когда происходит 4 срабатывания в течение 20 мин. CU-3E/4E: то же, что и CU-2E, но только индикация появляется после 8 срабатываний. | Обрыв обмоток компрессора ( сопротивление каждой обмотки в нормальных условиях – около 1-го Ома). Неисправность цепи инвертора платы наружного блока. | Н |
| F95 | Защита наружного блока от высокого давления (в режиме охлаждения) | Только CU-2E: Система останавливается, когда показания трубного термистора наруж. блока выше +62С. После этого ошибка записывается в память (без индикации). Через 13 минут система перезапускается в случае понижения тем-ры ТО до +48С. Индикация кода появляется, когда происходит 4 срабатывания в течение 20 мин. | Холодильный контур в наружном блоке | Н |
| F96 | Перегрев транзисторного модуля (IPM) или неисправность компрессора | Фиксирование факта перегрева радиатора платы наружного блока или срабатывание термотаблетки компрессора 4-е раза подрад. | Перезаправка фреоном. Загрязнение теплообменника наруж. блока. Загрязнение холодильного контура. Неисправность транзисторного модуля. | Н |
| F97 | Высокая температура нагнетания компрессора. Перегрев компрессора. | Фиксирование факта перегрева трубки нагнетания компрессора 6-е раз подряд. Ошибка самообнуляется после 20-ти минут нормальной работы. Признак наличия ошибки – частая остановка наружного блока без видимых причин. | Недозаправка. Межвитковое замыкание обмоток компрессора. Несоответствие характеристик (неправильные показания) датчика трубки нагнетания компрессора. Неисправность вентилятора наружного блока. | Н |
| F98 | Защита по общему потребляемому току | Ненормально высокое потребление тока наружным блоков в рабочем режиме | Перезаправка фреоном. Загрязнение теплообменника наруж. блока. Загрязнение холодильного контура. Значительное «проседание» напряжения в сети питания при включении и/или работе. | Н |
| F99 | Цепь защиты по постоянному току (DC) | CU-2E: Если после запуска системы суммарный потребляемый ток превысил 22,5А, система останавливается. Индикация кода появляется, когда происходит 7 срабатываний. CU-3E/4E: то же, что и CU-2E, но остановка происходит после 16 срабатываний. | Заклинивание компрессора. Неисправность транзисторного модуля. Неисправность цепи датчика тока платы наружного блока. | Н |

# ПОЛУПРОМ

| Индикация на пульте |  |  | Индикация светодиодов (по номерам) на печатных платах |  |  |  |  |  |  |  | Тип ошибки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проводной |  | ИК | Внутр. блок | Наружный блок |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Пояснение | led1 | led2 | led2 | led3 | led4 | led5 | led6 | led7 | led8 |  |
| F15 | 01 | х | х | х |  |  |  | х | (2) | (2) | проблема с отводом конденсата из внутреннего блока / переполнение дренажного поддона |
| F16 | 01 | х | х |  | х |  |  | х | (2) | (2) | не подключен мотор жалюзи или неисправны сами жалюзи |
| F17 | 01 | х | х | х | х |  |  | х | (2) | (2) | ошибка подключения опций к дополнительным контактам |
| F20 | 01 | х | х | х |  |  | х |  | (2) | (2) | проблема с датчиком тем-ры комнатного воздуха (обрыв в цепи или короткое замыкание) |
|  | 02 | х | х | х |  | х | х |  | (2) | (2) | проблема с датчиком тем-ры на ПДУ (обрыв или короткое замыкание) |
| F21 | 01 | х | х |  | х |  | х |  | (2) | (2) | проблема с датчиком тем-ры на теплообменнике внутреннего блока (обрыв в цепи или короткое замыкание) либо утечка фреона из системы /обмерзание из-за утечки фреона |
| F25 | 01 | х | х |  |  | х |  |  | (2) | (2) | неправильная адресация внутренних блоков при централизованном управлении (конфликт адресов) |
| F26 | 01 | х | х |  | х |  |  |  | (2) | (2) | обрыв кабеля ПДУ |
|  | 02 | х | х | х |  |  |  |  | (2) | (2) | неправильная передача данных (сигнал) между ПДУ и платой |
| F27 | 01 | х | х |  | х |  |  |  | х |  | обрыв межблочного кабеля |
|  | 02 | х | х | х |  |  |  |  | х |  | неправильная передача данных между внутренним и внешним блоком |
| F29 | 01 | х | х |  | х |  | х | х | (2) | (2) | неправильная конфигурация параметров (Dip-переключателей) на плате внутреннего блока |
|  | 02 | х | х | х |  |  | х | х | (2) | (2) | то же (см. выше) |
|  | 12 | х | х | х |  | х | х | х | (2) | (2) | неправильная установка параметров (Dip-переключателей) на ПДУ |
| F30 | 02 | х | х | х |  | х |  | х | х |  | обрыв фазы / неправильная фазировка - поменять местами 2-е фазы из трех. |
|  | 06 | х | х |  | х | х |  | х | х |  | перекос фаз |
|  | 07 | х | х | х | х | х |  | х | х |  | проблема с питанием |
| F31 | 02 | х | х |  | х |  |  | х | х |  | авария по высокому давлению |
| F33 | 01 | х | х | х |  |  |  | х | х |  | повышенное потребление тока компрессором |
|  | 02 | х | х | х | х |  |  | х | х |  | защита по высокой тем-ре нагнетания компрессора (перегрев, утечка или перезаправка) |
| F40 | 41 | х | х | х |  |  | х |  | х |  | неисправность датчика температуры трубки нагнетания компрессора (обрыв или короткое замыкание) |
|  | 61 | х | х |  | х |  | х |  | х |  | неисправность датчика температуры теплообменника наружного блока (обрыв или короткое замыкание) |
| F41 | 02 | х | х | х |  | х | х |  | х |  | обрыв датчика высокого давления / защита по высокому давлению нагнетания |
|  | 03 | х | х |  | х | х | х |  | х |  | обрыв датчика высокого давления режима теплового насоса / защита по высокому давлению в режиме теплового насоса |
| F42 | 01 | х | х | х | х |  | х |  | х |  | неисправность цепи контроллера тока (потребление наружным блоком) либо повышенное потребление тока компрессором |
| F49 | 01 | х | х |  | х |  | х | х | х |  | неправильная кофигурация параметров (Dip-переключателей) на наружном блоке |
| 1) последняя ошибка в памяти системы - нажать и удерживать кнопку CHEСK на пульте 5 секунд при включенном кондиционере. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) текущая ошибка (моргает индикация CHECK) - нажать соответствующую кнопку один раз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) пояснение к ошибке (01, 02, 03 и т.д.) - при наличии индикации кода ошибки (см. п.2) нажать один раз кнопку TIMER SELECT/SET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внимание! Если одновременно присутствуют несколько ошибок в системе, код неисправности на ПДУ может не совпадать с индикацией светодиодов. Приоритет в данном случае у ПДУ. Светодиод LED1 (зеленый) показывает, что микропроцессор на печатной плате работает нормально. Если светодиод выключен или мигает нерегулярно, проверьте электропитание системы, выключите и включите систему снова. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Полупромышленная серия Panasonic Flexi CS-F/CU-B_CU-L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикация на пульте |  | Индикация зеленых светодиодов (по номерам) на печатной плате |  |  |  |  |  |  |  | Тип ошибки |
| Проводной |  | Наружный блок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Пояснение | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 |  |
| F15 | -01 |  | х | х | х | х |  | (2) | (2) | Проблема с отводом конденсата из внутреннего блока. Переполнение дренажного поддона. Датчик поплавка разомкнут на протяжении 3-х минут. Разъем платы внутреннего блока CN-DRMTR/CN-TH2 |
| F16 | -01 |  |  |  |  |  | х | (2) | (2) | Не подключен мотор жалюзи. Неисправность жалюзи |
| F17 | -02 | х | х |  |  |  | х | (2) | (2) | Мотор вентилятора постоянного тока внутреннего блока (DC) |
| F20 | -01 |  |  |  | х |  | х | (2) | (2) | Проблема с датчиком тем-ры комнатного воздуха. Разъем платы внутреннего блока CN-TH2 (обрыв в цепи или короткое замыкание) |
|  | -02 | х |  |  | х |  | х | (2) | (2) | Проблема с датчиком тем-ры на ПДУ (обрыв или короткое замыкание) |
| F21 | -01 |  | х |  | х |  | х | (2) | (2) | Проблема с датчиком тем-ры на теплообменнике внутреннего блока (обрыв в цепи или короткое замыкание) либо утечка фреона из системы /обмерзание из-за утечки фреона. Разъем платы внутреннего блока CN-TH1 (обрыв в цепи или короткое замыкание) |
| F26 | -01 |  |  | х |  | х | х | (2) | (2) | Обрыв кабеля ПДУ. Неправильная передача данных (сигнал) между ПДУ и платой. Трансформатор питания цепи управления. |
| F27 | -01 |  | х | х |  | х | х | (2) | (2) | Обрыв межблочного силового кабеля (сторона внутрннего блока) |
|  | -05 | х | х | х |  | х | х | (2) | (2) | Неправильная передача данных между внутренним и внешним блоком (сторона внутреннего блока) |
| F27 | -01 | х |  | х |  | х |  |  |  | Обрыв межблочного силового кабеля (сторона внешнего блока) |
|  | -05 |  |  |  |  | х |  |  |  | Неправильная передача данных между внутренним и внешним блоком (сторона внешнего блока) |
| F30 | -01 |  |  |  |  |  |  |  |  | Неправильно подобрана суммарная холодопроизводительность внутренних блоков или количество внутренних блоков |
|  | -02 |  |  |  |  |  |  |  |  | Обрыв фазы / перекос фаз / неправильная фазировка (поменять местами 2-е соседние фазы из трех) |
| F31 | -01 |  | х |  |  |  |  |  |  | Защита по давлению всасывания (нехватка фреона) |
|  | -02 | х |  |  |  |  |  |  |  | Отключение по высокому давлению |
|  | -06 |  |  | х | х |  |  |  |  | Некорректная работа 4-хходового клапана (механизм, катушка клапана или проблемы в холодильном контуре) |
|  | -08 |  | х |  |  |  | х |  |  | Ошибка обмерзания ("холодные" модели) |
|  | -09 |  | х | х | х |  |  |  |  | Ошибка утечки фреона |
|  | -10 |  | х | х |  | х |  |  |  | Ошибка холодильного контура (утечка фреона или закрыт сервисный клапан) |
| F32 | -03 |  |  | х |  | х |  |  |  | Защита инвертора (низкое постоянное (DC) напряжение) |
|  | -04 | х | х |  |  | х |  |  |  | Защита инвертора (неиправность транзисторного модуля IPM или основной платы) |
|  | -05 | х | х |  |  |  |  |  |  | Защита компрессора по току (заклинивание компрессора или обрыв фазы). Значительное "проседание" напряжения питания при запуске или работе кондиционера - слабая сеть. |
|  | -06 | х | х |  | х |  |  |  |  | Перегрев нагнетания компрессора (недостаток фреона или неэффективная работа теплообменника конденсатора) |
|  | -08 | х |  | х | х |  |  |  |  | Защита инвертора (защита PFC) |
|  | -09 | х |  |  |  | х |  |  |  | Защита инвертора по постоянному току (неисправность транзисторного модуля IPM или заклинивание компрессора) |
|  | -10 | х | х | х | х |  |  |  |  | Несоответствие частоты вращения компрессора сигналам управления платы (неисправность транзисторного модуля IPM или заклинивание компрессора) |
| F35 | -02 |  | х |  |  | х |  |  |  | Мотор вентилятора постоянного тока наружного блока (DC) |
| F40 | -01 |  |  | х |  |  |  |  |  | Проблема с датчиком тем-ры на выходе. Разъем платы наружного блока CN-TH1 (обрыв в цепи или короткое замыкание) |
|  | -11 |  |  |  | х |  |  |  |  | Проблема с датчиком тем-ры на линии всасывания компрессора (SUC T. TEMP). Разъем платы наружного блока CN-TH2 (обрыв в цепи или короткое замыкание). Закрыт сервисный вентиль. |
|  | -21 | х |  | х |  |  |  |  |  | Проблема с датчиком тем-ры на выходе из теплообменника конденсатора (COND TEMP). Разъем платы наружного блока CN-TH1 (обрыв в цепи или короткое замыкание) |
|  | -31 | х | х | х |  |  |  |  |  | Проблема с трубным датчиком тем-ры (PIPE TEMP). Разъем платы наружного блока CN-TH2 (обрыв в цепи или короткое замыкание) |
|  | -51 |  | х | х |  |  |  |  |  | Проблема с датчиком тем-ры нагнетания компрессора (DIS T. TEMP). Разъем платы наружного блока CN-DIS (обрыв в цепи или короткое замыкание) |
| F41 | -02 | х | х |  |  |  | х |  |  | Срабатывание датчика высокого давления. Разъем платы наружного блока CN-PSW1 (обрыв в цепи) |
|  | -12 |  | х |  | х |  |  |  |  | Срабатывание датчика низкого давления (обрыв в цепи) |
| F42 | -11 |  |  |  |  |  |  |  |  | Обрыв в цепи датчика тока (неисправность платы электр. фильтра (NOISE FILTER) наружного блока или разъем ASN2). Ненормально низкое потребление тока кондиционером. |
| F44 | -01 | х |  |  | х |  |  |  |  | Защита инвертора (перегрев платы транзисторного модуля IPM, неисправность основной платы наруж. блока) |
| 1) вывод последней сохраненной ошибки в памяти системы - нажать и удерживать кнопку CHEСK на пульте 5 секунд при включенном кондиционере. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) вывод текущей ошибки (моргает индикация CHECK) - нажать соответствующую кнопку один раз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) вывод пояснения к ошибке (-01,-02,-03 и т.д.) - при наличии индикации кода ошибки (см. п.2) нажать один раз кнопку TIMER SELECT/SET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внимание! Если одновременно присутствуют несколько ошибок в системе, код неисправности на ПДУ может не совпадать с индикацией светодиодов. Приоритет в данном случае у ПДУ. Светодиод LED1 (зеленый) показывает, что микропроцессор на печатной плате работает нормально. Если светодиод выключен или мигает нерегулярно, проверьте электропитание системы, выключите и включите систему снова. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснение |  |  |  |  |  |  | (2) - | 308 | 309 | В случае монтажа двойного или тройного мульта ошибка соответствует: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | ведущий блок |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | ведомый блок №1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | ведомый блок №2 |
| Ошибка F30 -01 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |