#### Инструкция на микропроцессор PJ32С00

#### .

Микроконтроллер PJ32C00 сконструирован для применения в  области производства холода при нормальной и низкой температуре. Позволяет контролировать работу вентиляторов и циклы оттайки. Имеет входы для двух датчиков, один из которых нужен для контроля температуры в камере, другой для контроля температуры испарителя, чтобы управлять циклами оттайки и работой вентиляторов.  Прибор обеспечен тремя реле выхода для управления компрессором, вентиляторами и оттайкой электрической или горячим газом. Микроконтроллер полностью программируется через параметры при помощи клавиатуры.

Маркировка выводов                                Габаритные  и установочные размеры

##### 6.1.Показания дисплея

При нормальных рабочих условиях на дисплей выводится показание температурного датчика камеры. При наличии аварийного состояния на дисплей выводится код соответствующей тревоги.

В данной модели имеются три светодиода подсветки кнопок, отвечающих за индикацию текущих состояний установки:

- зажженный светодиод кнопки «up» - компрессор включен

- мерцание светодиода кнопки «up» - выполнение соответствующей функции задержано на время, предусмотренное в программе

- частое мерцание светодиода кнопки «up» -  пуск непрерывного цикла отложен по программным установкам компрессора

- зажженный светодиод кнопки «down» - включена оттайка

- мерцание светодиода кнопки «down» - выполнение функции задержано на время, предусмотренное в программе

- зажженный светодиод кнопки «set» - наличие аварийного состояния

##### 6.2.Аварийные состояния и сигналы

Мерцание аварийного сигнала «E0» - вышел из строя термодатчик в камере:

Отсоединить датчик от микроконтроллера и  проверить сопротивление. При срабатывании аварийного сигнала «EO» компрессор и  оттайка не запустятся ни в одном из режимов.

Мерцание аварийного сигнала «E1» - вышел из строя термодатчик испарителя:

Отсоединить датчик от микроконтроллера и  проверить сопротивление.

Мерцание «LO» - аварийный сигнал по низкой температуре (ниже, чем по значению r1-AL).

Изменить параметры Al, Ad и А0. Аварийный сигнал исчезнет при повышении температуры и ее установлении в выбранных пределах.

Мерцание «HI» - аварийный сигнал по высокой температуре (выше, чем по значению r2+AH).

Изменить параметры AH, Ad, A0. Аварийный сигнал исчезнет при понижении температуры и ее установке в выбранных пределах.

##### 6.3.Описание параметров

Настоятельно рекомендуем подробно ознакомиться с данным разделом перед изменением настроек микроконтроллерного блока управления.

PS: пароль. Требуется ввод для доступа ко всем возможным настройкам. Изменение настроек типа F (см. таблицу 1) не требует ввода пароля.

/C: калибровка. Калибровка показаний температурного датчика по контрольному температурному датчику.

/2: надежность чтения. Позволяет выбрать чувствительность микроконтроллера.

/4: датчик. Позволяет выбрать индикацию показаний 1-го или 2-го температурного датчика.

/5: температура. Позволяет выбрать показания датчиков в градусах Цельсия или Фаренгейта.

rd: дифференциал. Разница между температурами включения и выключения  реле компрессора. Определяет точность поддержания температуры в камере и цикличность работы компрессора.

r1: Нижний предел задаваемой температуры. Исключает случайное задание пользователем температуры в камере ниже предельной для применяемой холодильной установки или для хранимого типа продукта.

r2: Верхний предел задаваемой температуры. Исключает случайное задание пользователем температуры в камере выше предельной для применяемой холодильной установки или для хранимого типа продукта.

r3: ввод аварийного сигнала «Ed». Аварийный сигнал возникает, если оттайка закончена по достижении максимального времени оттаивания-dP.

с0: пуск компрессора с задержкой после перезапуска микроконтроллера.

с1: минимальное время между двумя пусками компрессора по микроконтроллеру. Минимальное время, которое компрессор будет стоять после остановки.

с3: минимальное время включения компрессора.

с4: защитное реле компрессора.  При неисправности датчика температуры в камере компрессор проработает заданное время.

сс: продолжительность непрерывного цикла. В течение непрерывного цикла компрессор работает без остановок, несмотря на температуру и циклы оттайки.

с6: задержка включения аварийной сигнализации после непрерывного цикла.

d0: выбор типа оттайки.

dl: время между оттайками. Устанавливается на месте в зависимости от интенсивности обмерзания испарителя.

dt: окончание оттайки по температуре. При достижении этой температуры оттаивание прекращается. Значение выбирается таким образом, чтобы в конце процесса оттайки на испарителе и в его поддоне не оставался лед. Установление температуры окончания оттаивания выше 40С может привести к неоправданным затратам электроэнергии.

dP: максимальное время оттаивания. По прошествии этого времени цикл оттаивания будет прерван независимо от того, был ли он завершен по предыдущему пункту, что защищает испаритель от перегрева при оттаивании в случае отказа или неправильной установки датчика температуры испарителя.

d4: оттаивание после включения микроконтроллера. Позволяет выбрать, будет ли производиться оттайка каждый раз при включении системы или после сбоя питания.

d5: задержка включения оттаивания после включения микроконтроллера. При включенном параметре d4.

d6: блокировка показаний дисплея в период оттаивания. При включенном состоянии блокировки на индикаторе будет мерцать температура начала оттайки;

при выключенном - надпись «df» означающая, что идет процесс оттайки и температура в камере.

dd: время слива талой воды. В течение этого времени, после окончания  оттайки,  компрессор и вентиляторы испарителя остаются выключенными.

d8: задержка аварийного сигнала после окончания оттаивания.

d/: чтение показаний датчика испарителя. Просмотр текущего значения датчика испарителя.

dc: выбор времени для параметров dl и dp. Выбор времени исчисления параметров 0 = часы/мин, 1 = мин/сек, соответственно для  dl и dp.

AO: дифференциал сигнализации. Разница между температурами включения и выключения.

AL: сигнализация низкой температуры. При достижении температуры равной r1- AL      на индикаторе высвечивается аварийная сигнализация «LO».

AH: сигнализация высокой температуры. При достижении температуры равной r2+ AL на индикаторе высвечивается аварийная сигнализация «HI».

F0: управление вентиляторами.

0 = вентиляторы всегда включены за исключением F2, F3, Fd параметров.

1 = вентиляторы включены в соответствии с параметром F1.

F1: установочные параметры вентиляторов. При температуре в камере выше заданного значения вентиляторы включены.

F2: остановка вентиляторов. Позволяет остановить вентиляторы испарителя при выключении компрессора.

F3: отключение вентиляторов во время оттаивания. Позволяет остановить вентиляторы испарителя при оттаивании.

Fd: остановка после слива талой воды. Промежуток времени остановки вентиляторов после слива талой воды.

##### 6.4.Изменение параметров

Для изменения параметров, не требующих ввода пароля (тип F в таблице 1):

- нажмите и удерживайте кнопку «set» в течение 5 секунд до появления надписи «PS»

- кнопками «up» и «down» выберите требуемый параметр

- нажмите кнопку «set», для входа в параметр

- кнопками «up» и «down» выберите нужное значение

- нажмите кнопку «set», для выхода из параметра

- для выхода с сохранением сделанных изменений нажмите и удерживайте кнопку «set» в течение 5 секунд

- для выхода без сохранения изменений не нажимайте никаких кнопок в течение 60 секунд

Для доступа ко всем параметрам:

- нажмите и удерживайте кнопку «set» в течение 5 секунд до появления надписи «PS»

- нажмите кнопку «set», для входа в параметр

- кнопками «up» и «down» введите пароль

- нажмите кнопку «set» для подтверждения

- кнопками «up» и «down» выберите требуемый параметр

- нажмите кнопку «set», для входа в параметр

- кнопками «up» и «down» выберите нужное значение

- нажмите кнопку «set», для выхода из параметра

- для выхода с сохранением сделанных изменений нажмите и удерживайте кнопку «set» в течение 5 секунд

- для выхода без сохранения изменений не нажимайте никаких кнопок в течение 60 секунд

Ручная оттайка:

- для запуска оттайки вручную нажмите и удерживайте кнопку «down» в течение 5 секунд

- при неисправности (аварийная сигнализация «E1») датчика испарителя, процесс оттайки происходит по максимальному времени  оттайки (параметр dP)

- при срабатывании аварийной сигнализации «EO» цикл оттайки завершится

Непрерывный цикл:

- для запуска компрессора в режиме непрерывного цикла нажмите и удерживайте кнопку «up» в течение 5 секунд

- при срабатывании аварийной сигнализации «LO» непрерывный цикл завершится

- при срабатывании аварийной сигнализации «EO» непрерывный цикл завершится

- оттайка запустится после непрерывного цикла

Изменение температуры в камере:

- нажмите и удерживайте кнопку «set» до появления значения установленной температуры

- кнопками «up» и «down» установите нужное значение. (Температура изменяется в пределах от параметра r1 до r2, по умолчанию стоит r1)

- для выхода с сохранением изменений нажмите кнопку «set»

Перезагрузка для сброса всех параметров микропроцессора:

Одновременно нажать кнопки «down» и «set». Через несколько секунд на дисплее появится надпись «CF», свидетельствующая об удачной переустановке бывших значений параметров на заводские.

##### 6.5.Таблица устанавливаемых параметров

|  | ПАРАМЕТР | Тип | Мин | Макс | Единица | Умолч. | Реком. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PS | Пароль | C | 00 | +199 | - | 22 |  |
| /С | Калибровка внешнего датчика (х 0.1оС) | F | -127 | +127 | oC/oF | 0.0 |  |
| /2 | Надежность чтения | С | 1 | 15 | - | 4 | 4 |
| /4 | Датчик: 0=регулировочный датчик,1=датчик продукта (второй датчик) | С | 0 | 1 | знак | 0 | 0 |
| /5 | oC/oF (0= oC, 1= oF) | С | 0 | 1 | знак | 0 | 0 |
| r | Параметры регулирования |  |  |  |  |  |  |
| rd | Дифференциал регулирования (гистерезис 0=0.5 oC/oF) | F | 0 | 19 | oC/oF | 2 | 2 |
| r1 | Нижний предел задаваемой температуры | С | -50 | R2 | oC/oF | -50 | - |
| r2 | Верхний предел задаваемой температуры | С | R1 | 127 | oC/oF | 60 | - |
| r3 | Ввод аварийного сигнала Ed: максимальная продолжительность оттайки достигнута (0=нет, 1=да) | С | 0 | 1 | знак | 0 | 0 |
| с | Параметры компрессора |  |  |  |  |  |  |
| с0 | Пуск компрессора с задержкой после перезапуска микроконтроллера | С | 0 | 15 | мин | 0 | 0 |
| с1 | Минимальное время между двумя пусками | С | 0 | 15 | мин | 0 | 6 |
| с3 | Минимальное включение | С | 0 | 15 | мин | 0 | 0 |
| с4 | Защитное реле компрессора (0=выкл,1=вкл) | С | 0 | 100 | мин | 0 | 0 |
| сс | Продолжительность непрерывного цикла | С | 0 | 15 | час | 4 | 0 |
| с6 | Задержка аварийной сигнализации после непрерывного цикла | С | 0 | 15 | час | 2 | 2 |
| d | Параметры оттайки |  |  |  |  |  |  |
| d0 | Типы оттайки 0=электрическое оттаивание 1= оттаивание горячим газом 2=водой, 3=горячими газом по времени | С | 0 | 3 | знак | 0 | 0 |
| dl | Время между оттайками | F | 0 | 199 | час | 8 | 3-6 |
| dt | Окончание оттаивания по температуре | F | -50 | 127 | oC/oF | 4 | 15-25 |
| dP | Максимальное время оттаивания или эффективное время при d0=2 или 3 | F | 1 | 199 | мин | 30 | 30 |
| d4 | Оттаивание после включения микроконтроллера (0=нет,1=да) | С | 0 | 1 | знак | 0 | 0 |
| d5 | Задержка оттаивания после включения устройства | C | 0 | 199 | мин | 0 | 0 |
| d6 | Блокировка дисплея в период оттаивания(0=нет,1=да) | С | 0 | 1 | знак | 1 | 0 |
| dd | Время слива талой воды | F | 0 | 15 | мин | 2 | 2 |
| d8 | Задержка аварийного сигнала после оттаивания | F | 0 | 15 | час | 1 | 1 |
| d/ | Чтение показаний датчика оттаивания. | F | - | - | oC/oF | - | - |
| dC | Выбор времени (0=часы/мин, 1=мин/сек). Только для dl и dP | С | 0 | 1 | знак | 0 | 0 |
| А | Параметры аварийных сигналов |  |  |  |  |  |  |
| А0 | Дифференциалы сигнализации и вентиляторов испарителя (0=0.5 oC/oF) | С | 0 | 19 | oC/oF | 0 | 0 |
| AL | Сигнализация низк. Температуры (в соответствии с устав кой) AL=0, срабатывание сигнала по низкой температуре исключается. | F | 0 | 127 | oC/oF | 0 | 0 |
| AH | Срабатывание сигнала по выс. Температуре (в соответствии с устав кой) АН=0 срабатывание сигнала по высокой температуре исключается | F | 0 | 127 | oC/oF | 0 | 0 |
| Ad | Задержка срабатывания сигнала по температуре | С | 0 | 199 | мин | 0 | 0 |
| F | Параметры вентилятора |  |  |  |  |  |  |
| F0 | Управление вентиляторами: 0=вентиляторы всегда вкл. - за искл. F2, F3, Fd параметров. 1=вентиляторы включены в соотв.со значением параметра F1 | C | 0 | 1 | знак | 0 | 0 |
| F1 | Установочные параметры вентиляторов | F | -50 | 127 | oC/oF | 5 | 5 |
| F2 | Остановка вентиляторов (0=нет,1=да) | С | 0 | 1 | знак | 1 | 0 |
| F3 | Отключение вентиляторов во время оттаивания (0=нет 1=да) | С | 0 | 1 | знак | 1 | 1 |
| Fd | Остановка после слива талой воды | F | 0 | 15 | мин | 1 | 1 |

Значения, приведенные в таблице№3, используются в микроконтроллерах иной марки с тем же программным обеспечением и в холодильных системах с принципиально иным  управлением. Внимательно проверьте, соответствуют ли данные значения рекомендованным, некоторые значения могут отрицательно сказаться на работе установки.

таблица №3

|  | ПАРАМЕТР | Тип | Мин | Макс | Единица | Умолч. | Реком. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r4 | Автоматическое варьирование уставки при выключенном переключателе занавеси (А4=4) | С | -20 | 20 | oC/oF | 0 |  |
| с2 | Минимальное отключение | С | 0 | 15 | мин | 0 |  |
| d9 | Преимущество оттаивания перед чисткой (0=нет,1=да) | С | 0 | 1 | знак | 0 |  |
| А7 | Конфигурация цифрового ввода №1 | С | 0 | 199 | мин | 0 |  |
| Н0 | Последовательная переадресация | С | 0 | 199 | - | 1 |  |
| Н1 | Аварийный режим реле 0=Аварийная сигнализация включена, реле включено 1= Аварийная сигнализация включена, реле отключено Только для моделей S:1=включен режим оттайки | С | 0 | 1 | знак | 1 |  |
| Н2 | 0=клавиатура откл | С | 0 | 1 | знак | 1 |  |
| Н5 | Идентификационный код для ключа программирования (установлен оператором системы) | С | -99 | 199 | - | 0 |  |
| Т | Программирование внешних параметров | F | -99 | 199 | - | - |  |

##### 6.6.Технические характеристики микроконтроллера

таблица№1

| Электропитание | 230В,+10%/-10% , 50HZ |
| --- | --- |
| Потребление | 3В*А |
| Тип датчика | NTC 10KΩ при 25 оС “CAREL” |
| Соединительные контакты | Штекер с винтовым креплением для провода сечением 0,5-1.5 мм2 |
| Установка | На фиксаторах к передней панели |
| Дисплей | Светодиодный дисплей, три светодиода состояния (кнопки) |
| Рабочие условия | От -10 оС до 50 оС - влажность не более 90% |
| Условия хранения | От -20 оС до 70 оС - влажность не более 90% |
| Диапазон измерения | От –50 до +90 оС разрешение 1 оС |
| Передняя панель – индекс защиты | Монтаж на передней панели с уплотнителем:IP54 |
| Корпус | Пластик, 81 х 36 х 65 мм |
| Количество автоматических рабочих циклов реле | Реле на 8А: не менее 100000 циклов |
| Очистка устройства | Использовать только нейтральные моющие средства и воду |