Модели 07,09,12,18 серии MSE

| Failure phenomenon | Operation lamp | Timer lamp |
| --- | --- | --- |
| Сработало 4 раза защита компрессора по перегрузке | X | ☆ |
| Не работает вентилятор внутреннего блока, более чем 1 мин. | ☆ | X |
| Не работает трубный или комнатный датчик температуры на внутреннем блоке | ☆ | On |
| Ошибка (сбой)EEROM | On | ☆ |
| Перепутаны 0 и фаза | ☆ | ☆ |

Модели 24 и 28 серии MSE

| Описание неисправности | Operation lamp | Timer lamp | Defrosting lamp | Auto lamp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сработало 4 раза защита компрессора по перегрузке | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| Не работает комнатный датчик температуры на внутреннем блоке | X | ☆ | X | X |
| Не работает трубный датчик температуры на внутреннем блоке | ☆ | X | X | X |
| Не работает температурный датчик наружного блока | X | X | ☆ | X |
| Сработала защита наружного блока (для 380В) или не работает температурный датчик наружного блока | X | X | ☆ | ☆ |
| Перепутаны 0 и фаза | ☆ | ☆ | X | X |
| Ошибка (сбой)EEROM | X | ☆ | X | ☆ |
| Обрыв межблочной связи* | X | X | X | ☆ |

*  только для моделей на 380В

 не светится        ☆ Мигает с частотой  5Hz         On горит постоянно