Пожаро- и взрывоопасность углеводородов в случае их применения в качестве хладагентов требует принятия чрезвычайно сложных мер для обеспечения безопасности людей как в сфере производства холодильных машин, так и в сфере их эксплуатации, поэтому углеводороды предположительно могут быть допустимы в холодильных системах с объемом заправки хладагента до 1 кг. При этом учитывается, что эти газы тяжелее воздуха, в связи с чем создается дополнительная опасность при утечках.

Накоплен большой опыт использования углеводородов в быту, поэтому они привлекательны ддя бытовых холодильников и кондиционеров. Прямая эмиссия хладагента не играет существенной роли, т. к. в бытовом приборе содержится очень незначительное его количество. Так, для холодопроизводительности 100 Вт нужно около 20 г пропана. Во всех случаях обеспечивается высокая степень герметичности и надежности, полностью исключается какое-либо сервисное обслуживание в течение всего срока эксплуатации оборудования.

В Европе отношение к углеводородам более взвешенное. Принимается во внимание, что население расходует их миллионами тонн ддя приготовления пищи, обогрева, в автомобилях и в качестве пропеллентов. Есть соответствующие стандарты безопасности. Разработка таких стандартов возможна и ддя холодильной техники.

В Германии разрешено применение горючих углеводородов в холодильниках. Позволяет это и британский стандарт. Подготовлен подобный ему европейский стандарт. Англичане, разрабатывая свой стандарт, проанализировали опасность использования углеводородов в торговом холодильном оборудовании по международной системе О&А (количественный анализ риска) и установил, что при утечке углеводорода пожар может возникнуть лишь в одном из миллиона магазинов в течение года, что составляет по британским масштабам 0,04 % от числа пожаров в магазинах, ежегодно происходящих в этой стране.

Пропан К290 характеризуется низкой стоимостью и нетоксичностью, хорошо растворяется в минеральных маслах. Молекулярная масса 44,1; нормальиая температура кипения -42,1 °С; ОВР = 0; ОУУР = 3, пожароопасен. В промышленных установках пропан используют в течение многих лет.