Размеры компрессора для получения заданной холодопроизводительности должны быть болыпе, чем при использовании К22. При использовании пропана отсутствует проблема выбора конструкционных материалов цета-лей компрессора, теплообменных аппаратов. Температура нагнетавия у К290 ниже, чем у К22.

При установке торгового оборудования с К290 в общедоступных помещениях должны соблюдаться нормы техники безопасности. При пре-вышении указанных норм (заправка К290 выше 2,5 кг) холодильное обо-рудование должно устанавливаться в отдельном, специально оборудован-ном помещении, что, несомненно, увеличивает капитальные затраты.

Пропан применяют и в тепловых насосах.

Многие страны выпускают холодильники с пропаном почти без изменений в конструкции компрессоров и в процессе сервисного обслуживания, с теми же маслами, электроизоляцией, уплотнительными материалами. При замене пропаном К22, К502 потеря холодопроизводительности составляет 10-15 %. Некоторые специалисты считают, что этого можно избежать, добавив к пропану пропилен.

Наряду с пропаном в качестве хладагента используют смеси: пропан-изобутан, пропан—этан, пропан-бутан. При этом конструкцию бытового холодильника не изменяют, а в качестве масла используют обычные масла, работающие с К12. Эти смеси наиболее эффективны в двухкамерных холодильниках.

Энергетические характеристики теоретического холодильного цикла на смеси пропан-бутан при аналогичных условиях уступают К12.

Этой смесью заправляют бытовые холодильники в Германии, широко применяют ее в Китае и Индии.

В небольших количествах К290 входит в состав некоторых альтернативных смесей (К402А, К402В, Я403А, Я403В). Эта добавка позволяет обеспечить требуемую растворимость указшшых смесей с промьпплеюшми холодильными маслами.

Изобутан (КбООя) - это хладагент, имеющий более благоприятные показатели, чем К12 и КЛ34а, но из-за низкой удельной объемной холодопроизводительности (в 2 раза ниже, чем у К.12) и горючести сдерживается его применение в отечественной бытовой холодильной технике. Он хорошо растворяется с минеральным маслом и имеет более низкое давление в системе. Молекулярная масса 58,12; нормальная температура кипения -11,6 °С;

59