Термодинамические диаграммы

i -lgP для хладагентов

ООО «АВИСАНКО»

Термодинамические диаграммы i -lgP для хладагентов. М.: АВИСАНКО, 2003. – 50 с.

В настоящей брошюре представлены термодинамические диаграммы i -lgP (удельная энтальпия-давление) и основные характеристики для всех известных хладагентов.

Рекомендуется для специалистов холодильной промышленности.

© AVISANCO, 2003

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Графическое изображение цикла одноступенчатой холодильной машины……………………………………………………………………………………….………...….. | 5 |
| 3 | R11, CCl3F, Trichlorofluoromethane……………………………………………………………………………………………………………………………………………….... | 6 |
| 4 | R113, CCl2FCClF2, Trichlorotrifluoroethane………………………………………………………………………………………………………………………………………... | 7 |
| 5 | R114, CClF2CClF2, Dichlorotetrafluoroethane……………………………………………………………………………………………………………………………………… | 8 |
| 6 | R1150, CH2=CH2, Ethene (ethylene) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | 9 |
| 7 | R12, CCl2F2, Dichlorodifluoromethane……………………………………………………………………………………………………………………………………………… | 10 |
| 8 | R123, CHCl2CF3, Dichlorotrifluoroethane…………………………………………………………………………………………………………………………………………... | 11 |
| 9 | R1270, CH3CH=CH2, Propene (propylene) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… | 12 |
| 10 | R13, CClF3, Chlorotrifluoromethane……………………………………………………………………………………………………………………………………………….... | 13 |
| 11 | R134a, CH2FCF3, 1,1,1,2-tetrafluoroethane…………………………………………………………………………………………………………………………………………. | 14 |
| 12 | R14, CF4, Tetrafluoromethane……………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. | 15 |
| 13 | R152a, CH3CHF2, 1,1-difluoroethane……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | 16 |
| 14 | R170, CH3CH3, Ethane………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................ | 17 |
| 15 | R21, CHCl2F, Dichlorofluoromethane……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | 18 |
| 16 | R22, CHClF2, Chlorodifluoromethane……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | 19 |
| 17 | R23, CHF3, Trifluoromethane……………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. | 20 |
| 18 | R290, CH3CH2CH3, Propane……………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. | 21 |
| 19 | R401A, R22/152a/124 (53/13/34), R401A…………………………………………………………………………………………………………………………………………… | 22 |
| 20 | R401B, R22/152a/124 (61/11/28), R401B…………………………………………………………………………………………………………………………………………… | 23 |
| 21 | R401C, R22/152a/124 (33/15/52), R401C…………………………………………………………………………………………………………………………………………… | 24 |
| 22 | R402A, R125/290/22 (60/2/38), R402A……………………………………………………………………………………………………………………………………………… | 25 |
| 23 | R402B, R125/290/22 (38/2/60), R402B……………………………………………………………………………………………………………………………………………… | 26 |
| 24 | R404A, R125/143a/134a (44/52/4), R404A………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | 27 |
| 25 | R406A, R22/142b/600a (55/41/4), R406A…………………………………………………………………………………………………………………………………………… | 28 |
| 26 | R407A, R32/125/134a (20/40/40), R407A…………………………………………………………………………………………………………………………………………… | 29 |
| 27 | R407B, R32/125/134a (10/70/20), R407B…………………………………………………………………………………………………………………………………………… | 30 |
| 28 | R407C, R32/125/134a (23/25/52), R407C…………………………………………………………………………………………………………………………………………… | 31 |
| 29 | R408A, R22/143a/125 (47/46/7), R408A…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | 32 |
| 30 | R409A, R22/124/142b (60/25/15), R409A…………………………………………………………………………………………………………………………………………… | 33 |
| 31 | R410A, R32/125 (50/50), R410A…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | 34 |
| 32 | R410B, R32/125 (45/55), R410B……………………………………………………………………………………………………………………………………………….......... | 35 |
| 33 | R50, CH4, Methane………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................... | 36 |
| 34 | R500, R12/152a (73.8/26.2), R500………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ | 37 |
| 35 | R502, R22/115 (48.8/51.2), R502……………………………………………………………………………………………………………………………………………….......... | 38 |
| 36 | R507, R125/143a (50/50), R507………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ | 39 |
| 37 | R508A, R23/116 (39/61), R508A……………………………………………………………………………………………………………………………………………….......... | 40 |
| 38 | R600, CH3CH2CH2CH3, Butane………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... | 41 |
| 39 | R600a, CH(CH3)3, 2-methyl propane (isobutane) …………………………………………………………………………………………………………………………………... | 42 |
| 40 | R717, NH3, Ammonia………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................... | 43 |
| 41 | R718, H2O, Water………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................. | 44 |
| 42 | R728, N2, Nitrogen………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................ | 45 |
| 43 | R729, N2/O2/A (76/23/1), Air………………………………………………………………………………………………………………………………………………............... | 46 |
| 44 | R732, O2, Oxygen………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................. | 47 |
| 45 | R740, A, Argon………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................... | 48 |
| 46 | R744, CO2, Carbon dioxide………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... | 49 |
| 47 | RC318, C4F8, Octafluorocyclobutane………………………………………………………………………………………………………………………………………………... | 50 |

ВВЕДЕНИЕ

Для понимания цикла паровой компрессионной холодильной машины необходимо тщательно изучить отдельные процессы, входящие в него, а также связи, существующие между отдельными процессами, и влияние изменений в каком-либо процессе цикла на все другие процессы данного цикла. Это изучение в значительной степени можно упростить, используя диаграммы и схемы с графическим изображением цикла (см. рис. 1). Графическое изображение холодильного цикла позволяет рассматривать одновременно различные изменения в состоянии хладагента, происходящие в течение цикла, и влияние этих изменений на цикл без воспроизведения в памяти различных цифровых величин, связанных с циклом [1].

Наиболее распространенной в холодильной технике является диаграмма i –lgP* (удельная энтальпия  - давление) как наиболее удобная для последующих тепловых расчетов.

Состояние хладагента, находящегося в любом термодинамическом виде, может быть показано на диаграмме в виде точки, которая определяется двумя любыми параметрами, соответствующими данному состоянию. При этом могут быть использованы простые измеряемые параметры: температура (в °С или К); давление (в Па или в производных единицах: 1 кПа=103 Па, 1 МПа=106 Па=10 бар), а также удельный объем v (в м3/кг) или плотность ρ=1/v, кг/м3.

Кроме простых измеряемых параметров, используют также сложные расчетные параметры. На диаграмме i –lgP таким (одним из основных) параметром является удельная энтальпия i, кДж/кг. Это полная энергия хладагента I, отнесенная к единице массы.

В термодинамике удельную энтальпию i представляют в виде суммы внутренней энергии u, кДж/кг, и произведения абсолютного давления P, Па, на удельный объем v, м3/кг.

i=u+Pv

В этом выражении произведение Pv представляет собой потенциальную энергию давления P, которая используется на совершение работы.

Расчетным параметром является и энтропия S. В расчетах и на диаграммах используют удельное значение энтропии s, кДж/(кг·К).

Так же, как и в случае энтальпии, для расчетов важно не значение энтропии «в точке», а ее изменение в каком-то процессе, то есть Δs=Δq/Tm, , где Δq – теплота, отнесенная к единице массы хладагента, а Tm , К – средняя абсолютная температура в течение процесса теплообмена между хладагента и внешней средой [2].

Для работы с диаграммой надо помнить, что она делится на три зоны:

- переохлажденной жидкости – слева от кривой насыщенной жидкости (на диаграммах кривая черного цвета, имеющая максимальную толщину), где степень сухости пара x=0;

- парожидкостной смеси – между кривыми x=0 и x=1 – насыщенный пар;

- перегретого пара – справа от линии x=1.

Линию, соответствующую насыщенной жидкости (x=0) называют левой, или нижней, пограничной кривой, а линию, соответствующую насыщенному пару (x=1), называют правой, или верхней, пограничной кривой.

Линии постоянного давления – изобары – на диаграммах проходят горизонтально, а линии постоянной энтальпии – изоэнтальпы – вертикально (серые тонкие линии прямоугольной сетки).

Процессы кипения и конденсации хладагента при постоянном давлении проходят между пограничными кривыми при неизменной (постоянной) температуре, соответствующей температуре насыщения при постоянном давлении.

--------------------------

* Логарифмическая ось давления принимается в целях уменьшения масштаба диаграммы [3].

Графическое изображение цикла одноступенчатой холодильной машины (1→2→3→4)

LgP,

бар

Tкондесации

2

2'

3'

3

Pк

Tвнешней среды

ПЖ

Θ конденсатора

Θ испарителя

х=о

Ж+П

х=1

ПП

Tвнутреней среды

P0

1

1'э

4

Tиспарения

0                                                               									            i, кДж/кг

q0 ≥ i1' – i4 , кДж/кг – удельная холодопроизводительность

qк ≤ i2 – i3 , кДж/кг – теплоотвод в конденсаторе

l = l2 – l1 , кДж/кг – работа процесса сжатия компрессора

Рис. 1

R11, CCl3F, Trichlorofluoromethane [4]

T critical = 198.01 °C, p critical = 44.02600 Bar, v critical = 0.00182 m3/kg

R113, CCl2FCClF2, Trichlorotrifluoroethane

T critical = 214.10 °C, p critical = 34.37000 Bar, v critical = 0.00174 m3/kg

R114, CClF2CClF2, Dichlorotetrafluoroethane

T critical = 145.70 °C, p critical = 32.59000 Bar, v critical = 0.00172 m3/kg

R1150, CH2=CH2, Ethene (ethylene)

T critical = 9.50 °C, p critical = 50.75000 Bar, v critical = 0.00462 m3/kg

R12, CCl2F2, Dichlorodifluoromethane

T critical = 112.00 °C, p critical = 41.57600 Bar, v critical = 0.00179 m3/kg

R123, CHCl2CF3, Dichlorotrifluoroethane

T critical = 183.68 °C, p critical = 36.68000 Bar, v critical = 0.00182 m3/kg

R1270, CH3CH=CH2, Propene (propylene)

T critical = 91.75 °C, p critical = 46.13000 Bar, v critical = 0.00441 m3/kg

R13, CClF3, Chlorotrifluoromethane

T critical = 28.80 °C, p critical = 38.65000 Bar, v critical = 0.00173 m3/kg

R134a, CH2FCF3, 1,1,1,2-tetrafluoroethane

T critical = 101.10 °C, p critical = 40.67000 Bar, v critical = 0.00195 m3/kg

R14, CF4, Tetrafluoromethane

T critical = -45.70 °C, p critical = 37.41000 Bar, v critical = 0.00160 m3/kg

R152a, CH3CHF2, 1,1-difluoroethane

T critical = 113.50 °C, p critical = 44.95000 Bar, v critical = 0.00274 m3/kg

R170, CH3CH3, Ethane

T critical = 32.73 °C, p critical = 50.10200 Bar, v critical = 0.00460 m3/kg

R21, CHCl2F, Dichlorofluoromethane

T critical = 178.50 °C, p critical = 51.68000 Bar, v critical = 0.00192 m3/kg

R22, CHClF2, Chlorodifluoromethane

T critical = 96.00 °C, p critical = 49.77400 Bar, v critical = 0.00191 m3/kg

R23, CHF3, Trifluoromethane

T critical = 25.90 °C, p critical = 48.30000 Bar, v critical = 0.00191 m3/kg

R290, CH3CH2CH3, Propane

T critical = 96.67 °C, p critical = 42.35930 Bar, v critical = 0.00507 m3/kg

R401A, R22/152a/124 (53/13/34), R401A

T critical = 108.01 °C, p critical = 46.03800 Bar, v critical = 0.00196 m3/kg

R401B, R22/152a/124 (61/11/28), R401B

T critical = 103.68 °C, p critical = 46.47049 Bar, v critical = 0.00201 m3/kg

R401C, R22/152a/124 (33/15/52), R401C

T critical = 110.07 °C, p critical = 43.48119 Bar, v critical = 0.00204 m3/kg

R402A, R125/290/22 (60/2/38), R402A

T critical = 75.50 °C, p critical = 41.34700 Bar, v critical = 0.00185 m3/kg

R402B, R125/290/22 (38/2/60), R402B

T critical = 87.05 °C, p critical = 45.31645 Bar, v critical = 0.00200 m3/kg

R404A, R125/143a/134a (44/52/4), R404A

T critical = 72.07 °C, p critical = 37.31500 Bar, v critical = 0.00206 m^3/kg

R406A, R22/142b/600a (55/41/4), R406A

T critical = 114.49 °C, p critical = 45.81000 Bar, v critical = 0.00219 m3/kg

R407A, R32/125/134a (20/40/40), R407A

T critical = 82.36 °C, p critical = 45.32155 Bar, v critical = 0.00205 m3/kg

R407B, R32/125/134a (10/70/20), R407B

T critical = 75.36 °C, p critical = 41.30295 Bar, v critical = 0.00196 m3/kg

R407C, R32/125/134a (23/25/52), R407C

T critical = 86.74 °C, p critical = 46.19100 Bar, v critical = 0.00190 m3/kg

R408A, R22/143a/125 (47/46/7), R408A

T critical = 83.68 °C, p critical = 43.41828 Bar, v critical = 0.00208 m3/kg

R409A, R22/124/142b (60/25/15), R409A

T critical = 106.80 °C, p critical = 46.21764 Bar, v critical = 0.00194 m3/kg

R410A, R32/125 (50/50), R410A

T critical = 74.67 °C, p critical = 51.73703 Bar, v critical = 0.00162 m3/kg

R410B, R32/125 (45/55), R410B

T critical = 71.03 °C, p critical = 47.79500 Bar, v critical = 0.00202 m3/kg

R50, CH4, Methane

T critical = -82.59 °C, p critical = 45.98800 Bar, v critical = 0.00623 m3/kg

R500, R12/152a (73.8/26.2), R500

T critical = 105.50 °C, p critical = 44.23000 Bar, v critical = 0.00202 m3/kg

R502, R22/115 (48.8/51.2), R502

T critical = 82.20 °C, p critical = 40.81800 Bar, v critical = 0.00178 m3/kg

R507, R125/143a (50/50), R507

T critical = 70.90 °C, p critical = 37.93559 Bar, v critical = 0.00200 m3/kg

R508A, R23/116 (39/61), R508A

T critical = 23.00 °C, p critical = 40.60000 Bar, v critical = 0.00177 m3/kg

R600, CH3CH2CH2CH3, Butane

T critical = 150.80 °C, p critical = 37.18096 Bar, v critical = 0.00490 m3/kg

R600a, CH(CH3)3, 2-methyl propane (isobutane)

T critical = 135.92 °C, p critical = 36.84547 Bar, v critical = 0.00514 m3/kg

R717, NH3, Ammonia

T critical = 132.35 °C, p critical = 113.53000 Bar, v critical = 0.00427 m3/kg

R718, H2O, Water

T critical = 374.14 °C, p critical = 220.89000 Bar, v critical = 0.00315 m3/kg

R728, N2, Nitrogen

T critical = -146.95 °C, p critical = 34.00000 Bar, v critical = 0.00318 m3/kg

R729, N2/O2/A (76/23/1), Air

T critical = -140.65 °C, p critical = 37.74360 Bar, v critical = 0.00291 m3/kg

R732, O2, Oxygen

T critical = -118.57 °C, p critical = 50.42900 Bar, v critical = 0.00229 m3/kg

R740, A, Argon

T critical = -122.45 °C, p critical = 48.64920 Bar, v critical = 0.00195 m3/kg

R744, CO2, Carbon dioxide

T critical = 31.06 °C, p critical = 73.83400 Bar, v critical = 0.00216 m3/kg

RC318, C4F8, Octafluorocyclobutane

T critical = 115.30 °C, p critical = 27.81000 Bar, v critical = 0.00161 m3/kg

ЛИТЕРАТУРА.

1 – Основы холодильной техники. Доссат Рой Дж. Пер. с англ.- М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984 , 96 с.

2 – Основы холодильной техники и технологии пищевых отраслей промышленности. Шавра В.М. М.: ДеЛи принт, 2002, 39-40 с.

3 – Основы холодильной техники. Под общей редакцией Акимовой Л.Д. М.: 1996, 23 с.

4 – CoolPack ver. 1.4. A Collection of Simulation Tools for Refrigeration. Department of Energy Engineering. Technical University of Denmark

Составитель: ООО «АВИСАНКО»

Термодинамические диаграммы i -lgP для хладагентов. М.: АВИСАНКО, 2003. – 50 с.

WEB: http://www.avisanco.ru

E-mail: avisanco@avisanco.ru