Общее описание

Течеискатель LS3000 является первым автоматическим электронным течеискателем, работающим без необходимости какого-либо вмешательства  во время процесса поиска утечки. Управляемый обеспечением POWERSHIFT TM, течеискатель LS3000, постоянно и автоматически регулирует необходимую чувствительность связанных функций, обеспечивающих оптимальный поиск утечек при любых условиях.

Характеристики

- Первый автоматический электронный детектор

- Запатентованный микропроцессор, управляемый схемой

- Эксклюзивное программное обеспечение POWERSHIFTTM

- Новая технология датчика CCD (холодный катод диод)

- Повышенная устойчивость к загрязненным материалам

- Эксклюзивный стиль индикаторов утечек тахометра со светодиодами

- Прочный эргономичный корпус, удобный для расположения в руке

- Срок действия батареи до 75 часов и больше

- Включает твердый корпус, CCD датчик и 3 «С» алкалиновые батареи

- Обнаруживает все CFC/HCFC/HFC хладагенты и смеси

- Два года гарантии

- Сертифицирован SAE J1627 – CE

Высокий выход динамика сигнала тревоги

Дисплей тахометра с 8 –ми светодиодами

позволяет пользователю точно находить место утечки.

Светодиодный дисплей для определения размера утечек

позволяет пользователю определять приблизительный размер утечки.

Программное обеспечение POWERSHIFTTM

автоматически контролирует все установки, что упрощает работу

Оперирование одной клавишей

для переустановки, изменения сигнала тревоги и выключения

Рабочие характеристики

Включение прибора

Нажмите клавишу «СТАРТ» один раз для включения.

Перезагрузка прибора

В любое время операции, нажимая на клавишу «СТАРТ» прибор перезагрузится для большего уровня чувствительности и сопоставления внешних условий.

Включение звука сигнала тревоги

Течеискатель LS3000 включает два на выбор пользователя сигнала тревоги. В любое время операции, просто нажмите два раза на «СТАРТ» для переключения между двумя сигналами тревоги. Прибор будет хранить текущий сигнал когда выключится, при следующем включении прибора этот сигнал тревоги будет действовать.

Выключение инструмента

В любое время работы нажмите и удерживайте клавишу «СТАРТ» до тех пор, пока светодиодный дисплей не выключится.

Индикатор статуса датчика

Если датчик ломается, какой-либо из светодиодов тахометра будет мигать, оповещая пользователю о проблеме, и затем прибор сам выключается.

Индикатор заряда батареи

Когда батарея достигает приблизительно 10% емкости, крайний справа светодиод тахометра будет показывать постоянно уровень заряда батареи.

Контроль

Одно нажатие на клавишу выполняет следующие функции:

При выключенном приборе, нажмите на клавишу «СТАРТ» один раз для включения прибора. Прибор будет автоматически готов к поиску утечек.

При включенном приборе удерживание клавиши в течение 3 секунд приведет к отключению прибора. Установленный текущий сигнал тревоги сохранится.

При включенном приборе двойное нажатие на клавишу изменит текущий сигнал тревоги с высокого до низкого, и наоборот.

При включенном приборе однократное нажатие восстанавливает прибор до максимальной чувствительности и удаления любых внешних помех.

Поиск утечек

Течеискатель LS3000 полностью автоматический и нуждается только во включении для того, чтобы начать поиск утечки. Все необходимые установки автоматиче6ски устанавливаются при помощи программного обеспечения POWERSHIFTTM, которое обеспечивает оптимальный поиск утечек при любых условиях.

SAE J1628 рекомендует: применение в системах кондиционирования, тестирование при выключенном двигателе.

1. Система кондиционирования или охлаждения воздуха должна быть заправлена соответствующим хладагентом, давления не менее 50 psig/340kPa/3.4 BAR. При температуре ниже 59 F /15C, утечка может быть не обнаружена, так это давление может быть не достигнуто.

2. Позаботьтесь о том, чтобы датчик не был загрязнен, если тестирование проходит на загрязненном участке. Если часть загрязнений или конденсата (влаги) присутствует, следует протереть сухой тряпкой или высушить воздухом. Не используйте каких-либо очистителей или растворителей, датчик может быть чувствительным к их ингредиентам.

3. Следует искать след утечки, поломки, и коррозии на всех линиях, шлангах и компонентах. Каждая подозрительная область должна быть тщательно проверена с датчиком, обслуживающим портом с колпачками на месте соединений и в местах около соединяемых частей  и поддерживающих деталей и компонентов.

4. Всегда обследуйте всю холодильную системы так, чтобы ни одна область потенциальной утечки не была пропущена. Если утечка обнаружена, всегда продолжайте тестирование в оставшейся части системы.

5. При каждой проверке области, датчик должен перемещаться не более чем на 1-2 дюйма в секунду (25-50 мм/сек),  и не более чем на 2 дюйма (5мм) от поверхности. Медленное и близкое перемещение датчика увеличивает вероятность обнаружения утечки.

6. Очевидная утечка должна быть еще раз проверена, по крайней мере, один раз продувом воздуха в области обнаруженной утечки, если необходимо, повторить, и еще раз проверить область. В случае очень большой утечки выдувание воздухом области помогает установить точное местоположение утечки.

7. Тестирование утечки внутри испарителя должно быть выполнено при параметре высокого кондиционирования воздуха минимум в течение 15 секунд, выключить его, затем подождать когда хладагент накопится в течение 10 минут. Затем, вставьте датчик течеискателя в блок сопротивления или отверстие слива конденсата, если никакой жидкости не присутствует, или в нагревательную/вентилируемую/кондиционируемую часть испарителя, такую как нагревательный канал или вентилируемый канал. Если звучи сигнал тревоги, обнаружена утечка.

8. Произведите сервис холодильной системы, или любой другой необходимый сервис, должна быть проведена проверка на утечку после проведения ремонта.

Операции

Условия при ветре: Проведение процедуры в условиях ветрености может немного затруднить процесс обнаружения. Даже очень большая утечка может быть не обнаружена, так как газ может быть быстро рассеян в атмосфере. Если необходимо, для сбора газа используйте алюминиевую фольгу для соединений или фитингов или оградите область поиска от ветра.

При переустановке прибора: необходимо перезагрузить течеискатель LS3000 во время процесса поиска, если прибор становится перенагруженным, присутствуют многократные утечки.

Проверка утечек: Если обнаружена предположительная утечка, проверьте несколько раз, удаляя датчик от места утечки, перезагружая его и затем вновь проверяя на наличие утечки. Если прибор отображает утечку три раза, то вы обнаружили утечку.

Обслуживание

Течеискатель LS3000 разработан с минимальными требованиями к обслуживанию. Периодически заменяйте батарейку в приборе, это единственная необходимость в обслуживании.

Низкий заряд батареи: Когда батарея достигает приблизительно 10%, самый правый светодиод тахометра мигает. Другие семь светодиодов будут продолжать функционировать как индикаторы течеискателя.

Замена CCD датчика: CCD датчик состоит из металлических и пластиковых компонентов. Не пытайтесь отделить один компонент от другого. Не используйте растворители и моющие вещества для чистки датчика. Он должен быть заменен когда вентилятор воздуха загрязнен. В конечном счете, датчик нуждается в замене. Это условие обычно отображается в неправильном или беспорядочном выполнении. При выключенном приборе установите новый датчик как показано на рисунке 1. CPS рекомендует заменять CCD датчик в начале каждого сезона и всегда иметь запасной датчик для замены.

! Внимание: Может присутствовать высокое напряжение на конце датчика при удалении.

Спецификация LS3000

Датчик: Установлен холодный катод диод

Тип газа: Чувствителен ко всем хладагентам: HFC’s, CFC’s, HCFC’s. Чувствителен к таким парам и газам как SF6.

Чувствительность: полностью автоматическая чувствительность с 6 видимыми индикаторами. Максимальная чувствительность позволяет определять 0,25 унций (7 гр.) утечки R-134a (HFC).

Отображение утечки

Слышимый сигнал тревоги: Два возможных сигнала тревоги на выбор пользователя (громкий и тихий сигнал).

Видимый сигнал тревоги: гистограмма на дисплее тахометра. Восемь типов светодиодов на дисплее тахометра отображают утечку по диапазону чувствительности. Дисплей GEARSHIFT устроен по образцу переключения передач. Семь светодиодов отображают текущий диапазон чувствительности прибора следующим образом:

GEAR		размер утечки

N			нет утечки

1 & 2			маленькая

3 & 4			средняя

5 & 6			большая

Действующая температура: -18 до 60С (0-140 F).

Питание: три размера «С» алкалиновых батареек (NEDA/ANSI 14A).

Продолжительность действия батарейки при 25С:

Высокая интенсивность сигналов тревоги: 55 часов

Низкая интенсивность сигналов тревоги: 75 часов

Из-за того, что прибор выключается сам при не нахождении в действии, действительный срок действия батарейки может быть больше, чем установлен.

Размеры: 254мм х 59мм х 51 мм (Д х Ш х В).

Датчик: 14 дюймов (36,5 см) длина, 0,25 дюйма (6,4 мм) диаметр, металлический датчик.

Вес: 1фунт 2 унции (500 гр.).

Гарантия и ремонт

CPS гарантирует, что вся продукция будет без дефектов в течение двух лет. Если оборудование ломается в течение гарантийного периода, оно будет восстановлено или заменено. По гарантии не принимается оборудование, которое было изменено или неправильно использовалось. В ремонт не принимается оборудование, которое не подлежит ремонту. Вся продукция, возвращенная по гарантийному ремонту, должна сопровождаться оригинальной накладной и контрактом с клиентом.