Завод «Источник»

238420, Калининградская обл, г. Багратионовск, ул. Багратиона, 6

тел. (8-01156) 6-25-95; тел/факс. (8-01156) 6-23-42

E-mail: istochnik@kaliningrad.ru.

Витрины ВС(1,3…1,8), ВСЛ(1,3…1,8), ВСП(1,3…1,8), ВС(1,3…1,8 «А»), ВСВ (С/М, НР, ВН) , ВСУ(«А» - НР и ВН) , ВСЛУ(НР и ВН).

Инструкция по настройке блока INCE   NТ-31

(Code NT31-0101, 220v )

- ПОДСОЕДИНЕНИЕ.

Мы рекомендуем использовать провода с соответствующим поперечным сечением в соответствии с мощностью нагрузки. Как бы то нибыло, не превышайте сечения 4 мм2, чтобы избежать повреждения соединителя.

  - ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ И КОММУНИКАЦИЙ.

Рис.1.

2. САМОТЕСТИРОВАНИЕ.

САМОТЕСТИРОВАНИЕ позволяет провести быструю функциональную проверку некоторых функций контроллера и полезно, особенно в течение процедуры установки.

Как осуществить  самотестирование:

1). Нажмите кнопку «▼» на 3 сек.

2). Все части дисплея включены последовательно.

3). Релейные мощности включены последовательно на 3 сек.

4). В пределах 30 секунд (максимальная блокировка времени) после последнего теста оператор может нажать  любую кнопку и соответствующий «код паараметра»  будет появляться на дисплее, пока кнопка не будет отпущена. Если «никакая любая кнопка» не будет нажата в пределах 30 секунд,  устройство автоматически выйдет из режима самотестирования и возвратиться в нормальный рекжим эксплуатации.

3. ФУНКЦИИ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ.

3.1. На передней панели расположены следующие кнопки:

«▲» – чтобы увеличивать  значение высвечиваемого параметра;

«▼» – чтобы уменьшать  значение высвечиваемого параметра.  Нажмите эту кнопку на 3 сек., чтобы включить режим самопроверки;

«SET» – высвечивает значение рабочей уставки (рабочую точку). Соблюдая специальные процедуры, эта кнопка может также закрепить новые установленные параметры. Нажмите эту кнопку на 10 сек., чтобы войти в «Меню оперируемых параметров»;

- для ручного управления началом разморозочного цикла;

«▲» + «▼» - нажмите одновременно нажатые кнопки вверх или вниз на 10 сек., чтобы открыть или закрыть доступ в «Меню параметров».

Рис. 2.

3.2. ФУНКЦИИ ДИСПЛЕЯ:

3 числа, 14 мм высота, семисегментный зеленый дисплей. В процессе работы дисплей показывает текущую температуру в охлаждаемом объеме камеры. Дисплей отображает сообщения, когда происходит сбой в работе (неисправность). Дисплей может отображать коды и значения рабочих параметров.

3.3. СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ:

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТОДИОД –  №1 (мигание):  - фаза программирования;

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТОДИОД –  №1 (непрерывно светится):  - компрессор включен;

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТОДИОД –  №2 (мигание):  - включение размораживания.

3.4. КАК ВЫСВЕТИТЬ РАБОЧУЮ УСТАВКУ (РАБОЧУЮ ТОЧКУ).

Нажмите кнопку «SET». Значение рабочей точки возникнет через 15 сек.

3.5. КАК ВКЛЮЧИТЬ ВРУЧНУЮ ОТТАЙКУ: нажать  кнопку  на 3 сек.

3.6. КАК КОРРЕКТИРОВАТЬ ПАРАМЕТРЫ РАБОЧЕЙ УСТАВКИ (РАБОЧУЮ ТОЧКУ).

Нажмите кнопку «SET»: светодиод начнет мигать.

В пределах 15 сек. изменяют значения дисплея, нажимая кнопки «▲» и  «▼».

Обратите внимание:  только значения, находящиеся в пределах верхнего и нижнего значения Р3 и Р4  могут быть выбраны. В пределах 15 сек подтверждают новое выбранное значение, нажимая кнопку «SET». Новое значение мигает 2 сек., чтобы подтвердить запоминание параметра.

Совет:  если в пределах 15 сек. Не нажмете ни одну кнопку, контроллер выйдет из процедуры изменения и вернется к нормальному функционированию.

3.7. КАК ИЗМЕНИТЬ ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ.

Нажмите на 10 сек. Кнопку SET, светодиод 1 начнет мигать.

На дисплее на 2 сек. возникнет код  первого параметра.

В пределах 15 сек. изменяют значение параметров дисплея нажатием «▲» или «▼».

В проделах 15 сек. закрепляют  новое выбранное значение нажатием кнопки «SET». Новое установленное значение мигает в течение 2 сек., предупреждая о необходимости его запоминания. На дисплее возникнет на 2 сек. код следующего параметра после запоминания предыдущего. Чтобы изменить его значение, следуйте процедурам, упомянутым выше.

Чтобы изменить следующие параметры, нажимайте кнопку «SET», пока нужный код не высветится.

Совет: если в проделах 15 сек. не нажмете ни одной кнопки, регулятор выйдет из процедуры изменения и вернется к нормальному функционированию.

3.8. БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ.

Нажмите кнопки «▲»+ «▼» одновремено на 10 сек. – доступ к установленным параметрам закрывается исключая случайное вмешательство персонала.

Чтобы включить работу клавиатуры, еще раз нажмите кнопки «▲» + «▼» на 10 сек.

4.0. РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ.

| Надпись на дисплее | Параметр | Установка | Заводское значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Р1 | Рабочая уставка | От Р3 до Р4 | 1 / 0 |
| Р2 | Температурный дифференциал (гистерезис) | От 0 до 20°С | 2 / 2 |
| Р3 | Нижний предел установки температуры в охлаждаемом объеме, град | От -55 до Р4 | - 30 |
| Р4 | Верхний предел установки температуры в охлаждаемом объеме, град. | От Р3 до 50 | 40 / 0 |
| Р8 | Период между оттайками, час | 1 - 99 | 4 / 6 |
| Р9 | Продолжительность оттайки, мин | 1 - 99 | 40 |
| Р19 | Калибровка датчика температуры | -20 ÷ +20 | 0 |

Таблица 1.

5.0. ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ.

Р1: РАБОЧАЯ УСТАВКА (КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА).

Это значение температуры, которую оператор хочет поддерживать в охлаждаемом объеме. Выбирается в пределах от Р3 до Р4.

Р2: ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ (ГИСТЕРЕЗИС).

ГИСТЕРЕЗИС – это  область вокруг контрольной точки в которой задается работа системы. При достижении температуры в охлаждаемом объеме (контрольная точка + гистерезис) холодильный агрегат включится и отключится только при достижении контрольной точки в охлаждаемом объеме. Очень узкий гистерезис определяется как точный, но имеет высокую частоту переключений реле компрессора и уменьшает ее ресурс.

Р3, Р4: МИНИМАЛЬНОЕ И МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ УСТАВКИ (КОНТРОЛЬНОЙ ТОЧКИ).

Значение уставки не  может быть установлено выше, чем Р4 и ниже, чем Р3. Это  необходимо знать, чтобы конечный пользователь не установил неправильные значения температуры.

Р8: ИНТЕРВАЛ ВРЕМЕНИ МЕЖДУ ОТТАЙКАМИ.

Это выбранный интервал времени между началом оттайки и следующим рабочим циклом.

Р9: МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ОТТАЙКИ.

Задается продолжительность оттайки в минутах.

Р19: КАЛИБРОВКА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ.

Это значение, которое нужно добавить  или вычесть (согласно знаку +/-) к значению, измеренному датчиком, чтобы скомпенсировать возможные ошибки измерения.

6.0. ДИАГНОСТИКА:

6.1. СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ.

ТАБЛИЦА 2.

| СООБЩЕНИЕ | СЛУЧАЙ | МОЩНОСТИ |
| --- | --- | --- |
| PF1 (мигает) | ОБРЫВ ИЛИ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ | КОМПРЕССОР ВСЕГДА ОТКЛЮЧЕН |
| HLA (мигает) | ПРЕВЫШЕНИЕ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ СВЫШЕ 50С | КОМПРЕССОР НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ |
| LLA (мигает) | СНИЖЕНИЕ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НИЖЕ -50°С | КОМПРЕССОР НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ |
| EEE (мигает) | ДАННЫЕ ПАМЯТИ ПОТЕРЯНЫ | ВСЕ ВЫВОДЫ КОНТРОЛЛЕРА ОТКЛЮЧЕНЫ |

7. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАДАННЫХ ПАРАМЕТРОВ.

Если случилось, что данные памяти  потеряны, (мигает «ЕЕЕ») начинайте «Процедуру установки параметров» по порядку, чтобы внести в память требуемые нужные параметры. Когда новое значение будет утверждено, сигнальное сообщение «ЕЕЕ» на дисплее исчезнет автоматически (может потребоваться калибровка температуры).

8. КАЛИБРОВКА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ.

каждый регулятор автоматически градуируется с помощью компьютера, прежде чем покинуть завод. Если температура высветилась неправильно, проверьте проводку и соединения датчиков.

Если невозможно добиться желаемого, установите через специальный параметр «Р19»  – противовес значения – добавленное или вычтенное из считанного, чтобы добиться правильного показания.