Зависимость давлений хладагентов R12, R13, R134a, R22, R502, R404А, R 407C, R410A, R23 от температуры

| Температура | Давление, бар |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| °С | R12 | R13 | R134a | R22 | R502 | R404А | R407C | R410A | R23 |
| -110 | - | 0,160 | - | - | - | - | - | - | 0,146 |
| -105 | - | 0,233 | - | - | - | - | - | - | 0,218 |
| -100 | - | 0,331 | - | 0,021 | - | - | - | - | 0,318 |
| -95 | - | 0,460 | - | 0,033 | - | - | - | - | 0,452 |
| -90 | - | 0,626 | - | 0,049 | - | - | - | - | 0,628 |
| -85 | - | 0,836 | - | 0,073 | - | - | - | - | 0,856 |
| -80 | - | 1,097 | - | 0,105 | 0,146 | - | - | - | 1,144 |
| -75 | - | 1,418 | - | 0,149 | 0,203 | - | - | - | 1,505 |
| -70 | 0,123 | 1,807 | - | 0,206 | 0,276 | - | - | - | 1,948 |
| -65 | 0,168 | 2,273 | - | 0,281 | 0,369 | - | - | 0,514 | 2,487 |
| -60 | 0,226 | 2,824 | 0,163 | 0,376 | 0,487 | 0,504 | - | 0,679 | 3,135 |
| -55 | 0,300 | 3,469 | 0,223 | 0,497 | 0,634 | 0,659 | - | 0,883 | 3,904 |
| -50 | 0,392 | 4,219 | 0,299 | 0,646 | 0,814 | 0,851 | 0,502 | 1,134 | 4,810 |
| -45 | 0,505 | 5,082 | 0,396 | 0,830 | 1,033 | 1,084 | 0,657 | 1,438 | 5,867 |
| -40 | 0,642 | 6,068 | 0,516 | 1,053 | 1,296 | 1,364 | 0,850 | 1,803 | 7,090 |
| -35 | 0,807 | 7,187 | 0,665 | 1,321 | 1,610 | 1,699 | 1,085 | 2,237 | 8,496 |
| -30 | 1,005 | 8,449 | 0,848 | 1,640 | 1,979 | 2,093 | 1,369 | 2,749 | 10,100 |
| -25 | 1,237 | 9,865 | 1,067 | 2,016 | 2,410 | 2,555 | 1,709 | 3,347 | 11,930 |
| -20 | 1,510 | 11,447 | 1,300 | 2,455 | 2,910 | 3,091 | 2,113 | 4,041 | 13,990 |
| -15 | 1,827 | 13,206 | 1,642 | 2,964 | 3,486 | 3,709 | 2,587 | 4,842 | 16,310 |
| -10 | 2,193 | 15,155 | 2,008 | 3,550 | 4,143 | 4,416 | 3,140 | 5,759 | 18,910 |
| -5 | 2,612 | 17,309 | 2,435 | 4,219 | 4,889 | 5,219 | 3,782 | 6,803 | 21,820 |
| 0 | 3,089 | 19,682 | 2,929 | 4,980 | 5,731 | 6,127 | 4,520 | 7,986 | 25,050 |
| 5 | 3,629 | 22,292 | 3,497 | 5,839 | 6,676 | 7,149 | 5,365 | 9,320 | 28,650 |
| 10 | 4,238 | 25,160 | 4,146 | 6,803 | 7,731 | 8,292 | 6,327 | 10,817 | 32,640 |
| 15 | 4,921 | 28,306 | 4,883 | 7,882 | 8,902 | 9,566 | 7,415 | 12,489 | 37,050 |
| 20 | 5,682 | 31,758 | 5,716 | 9,081 | 10,197 | 10,981 | 8,642 | 14,350 | 41,930 |
| 25 | 6,529 | 35,544 | 6,651 | 10,411 | 11,623 | 12,546 | 10,018 | 16,415 | 47,320 |
| 30 | 7,465 | - | 7,698 | 11,880 | 13,189 | 14,272 | 11,557 | 18,698 | - |
| 35 | 8,498 | - | 8,865 | 13,496 | 14,901 | 16,170 | 13,270 | 21,214 | - |
| 40 | 9,634 | - | 10,160 | 15,269 | 16,770 | 18,255 | 15,171 | 23,981 | - |
| 45 | 10,878 | - | 11,592 | 17,209 | 18,803 | 20,583 | 17,275 | 27,014 | - |
| 50 | 12,236 | - | 13,171 | 19,327 | 21,013 | 23,036 | 19,597 | 30,333 | - |
| 55 | 13,717 | - | 14,907 | 21,635 | 23,411 | 25,765 | 22,153 | 33,957 | - |
| 60 | 15,326 | - | 16,811 | 24,146 | 26,014 | 28,745 | 24,959 | 37,908 | - |
| 65 | - | - | 18,894 | - | - | 31,997 | 28,035 | 42,209 | - |
| 70 | - | - | 21,170 | - | - | - | 31,400 | 46,166 | - |
| 75 | - | - | 23,651 | - | - | - | 35,074 | 52,000 | - |
| 80 | - | - | 26,353 | - | - | - | 39,080 | - | - |
| 85 | - | - | 29,292 | - | - | - | 43,442 | - | - |
| 90 | - | - | 32,487 | - | - | - | - | - | - |
| 95 | - | - | 35,958 | - | - | - | - | - | - |
| 100 | - | - | 39,728 | - | - | - | - | - |  |