Зависимость давлений хладагентов R12, R13, R134a, R22, R502, R404А, R 407C, R410A, R23 от температуры
	Температура
	Давление, бар

	°С
	R12
	R13
	R134a
	R22
	R502
	R404А
	R407C
	R410A
	R23

	-110
	-
	0,160
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,146

	-105
	-
	0,233
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,218

	-100
	-
	0,331
	-
	0,021
	-
	-
	-
	-
	0,318

	-95
	-
	0,460
	-
	0,033
	-
	-
	-
	-
	0,452

	-90
	-
	0,626
	-
	0,049
	-
	-
	-
	-
	0,628

	-85
	-
	0,836
	-
	0,073
	-
	-
	-
	-
	0,856

	-80
	-
	1,097
	-
	0,105
	0,146
	-
	-
	-
	1,144

	-75
	-
	1,418
	-
	0,149
	0,203
	-
	-
	-
	1,505

	-70
	0,123
	1,807
	-
	0,206
	0,276
	-
	-
	-
	1,948

	-65
	0,168
	2,273
	-
	0,281
	0,369
	-
	-
	0,514
	2,487

	-60
	0,226
	2,824
	0,163
	0,376
	0,487
	0,504
	-
	0,679
	3,135

	-55
	0,300
	3,469
	0,223
	0,497
	0,634
	0,659
	-
	0,883
	3,904

	-50
	0,392
	4,219
	0,299
	0,646
	0,814
	0,851
	0,502
	1,134
	4,810

	-45
	0,505
	5,082
	0,396
	0,830
	1,033
	1,084
	0,657
	1,438
	5,867

	-40
	0,642
	6,068
	0,516
	1,053
	1,296
	1,364
	0,850
	1,803
	7,090

	-35
	0,807
	7,187
	0,665
	1,321
	1,610
	1,699
	1,085
	2,237
	8,496

	-30
	1,005
	8,449
	0,848
	1,640
	1,979
	2,093
	1,369
	2,749
	10,100

	-25
	1,237
	9,865
	1,067
	2,016
	2,410
	2,555
	1,709
	3,347
	11,930

	-20
	1,510
	11,447
	1,300
	2,455
	2,910
	3,091
	2,113
	4,041
	13,990

	-15
	1,827
	13,206
	1,642
	2,964
	3,486
	3,709
	2,587
	4,842
	16,310

	-10
	2,193
	15,155
	2,008
	3,550
	4,143
	4,416
	3,140
	5,759
	18,910

	-5
	2,612
	17,309
	2,435
	4,219
	4,889
	5,219
	3,782
	6,803
	21,820

	0
	3,089
	19,682
	2,929
	4,980
	5,731
	6,127
	4,520
	7,986
	25,050

	5
	3,629
	22,292
	3,497
	5,839
	6,676
	7,149
	5,365
	9,320
	28,650

	10
	4,238
	25,160
	4,146
	6,803
	7,731
	8,292
	6,327
	10,817
	32,640

	15
	4,921
	28,306
	4,883
	7,882
	8,902
	9,566
	7,415
	12,489
	37,050

	20
	5,682
	31,758
	5,716
	9,081
	10,197
	10,981
	8,642
	14,350
	41,930

	25
	6,529
	35,544
	6,651
	10,411
	11,623
	12,546
	10,018
	16,415
	47,320

	30
	7,465
	-
	7,698
	11,880
	13,189
	14,272
	11,557
	18,698
	-

	35
	8,498
	-
	8,865
	13,496
	14,901
	16,170
	13,270
	21,214
	-

	40
	9,634
	-
	10,160
	15,269
	16,770
	18,255
	15,171
	23,981
	-

	45
	10,878
	-
	11,592
	17,209
	18,803
	20,583
	17,275
	27,014
	-

	50
	12,236
	-
	13,171
	19,327
	21,013
	23,036
	19,597
	30,333
	-

	55
	13,717
	-
	14,907
	21,635
	23,411
	25,765
	22,153
	33,957
	-

	60
	15,326
	-
	16,811
	24,146
	26,014
	28,745
	24,959
	37,908
	-

	65
	-
	-
	18,894
	-
	-
	31,997
	28,035
	42,209
	-

	70
	-
	-
	21,170
	-
	-
	-
	31,400
	46,166
	-

	75
	-
	-
	23,651
	-
	-
	-
	35,074
	52,000
	-

	80
	-
	-
	26,353
	-
	-
	-
	39,080
	-
	-

	85
	-
	-
	29,292
	-
	-
	-
	43,442
	-
	-

	90
	-
	-
	32,487
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	95
	-
	-
	35,958
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	100
	-
	-
	39,728
	-
	-
	-
	-
	-
	



