ВНИМАНИЕ! Не запускайте насос без масла или с низким уровнем масла. Запуск оборудования без смазки может привести к поломке.

2Z-1.5

Серия вакуумных насосов Z включает в себя одноступенчатые и двухступенчатые насосы. Они подходят для вакуумирования холодильных систем и трубопроводов кондиционеров. Двухступенчатые модели вакуумируют более эффективно.

Основные отличия

Предотвращение попадания масла обратно в контур.

Насос разработан таким образом, чтобы в случае внезапной остановки (напр. вследствие отключения электричества), масло не попало в вакуумируемую магистраль.

Защита окружающей среды

В насос встроено устройство, фильтрующее выходящий воздух от паром масла и прочих вредных веществ.

Корпус двигателя сделан из алюминиевого сплава

Корпус двигателя сделан из алюминиевого сплава, который хорошо отводит тепло и обеспечивает нормальную работу.

Дизайн

Вакуумный насос компактен, прост и удобен

Высокий стартовый крутящий момент

Насос хорошо работает при низких температурах и пониженном напряжении, что гарантирует его нормальный запуск при температурах до 5° C и напряжении ±10% от номинала.

Производительность

Насос обеспечивает высокую вакуумизацию и низкий шум

Технические характеристики

| Производительность | 40.8 л/мин (2.45 м³/ч) |
| --- | --- |
| Остаточное давление | 2 Па (0,02 мбар) |
| Вес | 9,8 кг |
| Габаритные размеры | 330х135х255 мм |
| Объем масла | 350 мл |
| Количество ступеней | 2 |
| Мощность двигателя | 1/4 л.с. |
| Частота вращения (оборот/мин) | 1440 |

Использование насоса

Проверьте уровень масла перед использованием и убедитесь, что масла достаточно. Если уровень масла ниже риски смотрового окошка – долейте масла.

Снимите крышку штуцера для откачиваемого воздуха, подключите к обслуживаемому контуру. Используемые шланги не должны быть длинными и поврежденными.

Снимите крышку выхлопной трубы, подключите питание и включите насос.

После вакуумирования отсоедините питание и шланги.

ВНИМАНИЕ

Не вакуумируйте контуры с легковоспламеняющимися, взрывчатыми и ядовитыми газами.

Не вакуумируйте контуры с газами, которые могут прореагировать с металлом или вакуумным маслом.

Не вакуумируйте контуры с газами, которые могут содержать мелкую крошку или находятся под давлением в магистрали.

Время работы насоса вхолостую (с открытым и неподключенным штуцером)  не должно превышать 3 минут.

Температура откачиваемого газа не должна быть выше 80° C, а температура окружающей среды должна быть в диапазоне +5…+60° C.

Не включайте насосы последовательно (каскадно)

Не работайте без масла в насосе

Не прикасайтесь к насосу во время работы. Поверхность может быть горячей.

Не закрывайте выхлопную трубу во время работы насоса.

Чтобы снизить риск поражения электрическим током, храните насос в помещении и не используйте его под дождем.

Сначала подключайте кабель питания к насосу, потом к сети.

Не ставьте тяжелых предметов на кабель питания, не зажимайте его.

Не используйте поврежденную вилку или розетку.

Не подключайте кабель питания к розетке мокрыми руками.

Не включайте/выключайте вилку из розетки и не включайте/выключайте насос, если есть утечка горючего газа.

Установка

Вакуумный насос должен быть установлен для работы в сухом, проветриваемом и чистом месте. Расстояние от насоса до окружающих предметов не должно быть меньше 2 см, а спереди и сзади – не менее 5. Если рядом есть другое оборудование – убедитесь, что вентилятор нормально отводит горячий воздух от двигателя.

Для закрепления насоса на другом оборудовании – снимите резиновые ножки с дна и прикрутите винтами М4.

Если воздух из выхлопной трубы может нанести вред – подключите шланг к выхлопной трубе и отведите ее в безопасное место.

Если требуется – подключите соленоидный клапан.

Если откачиваемый воздух содержит мелкие частицы, находится под давлением или имеет высокую температуру – поставьте перед штуцером охладитель или фильтр.

Проблемы и решения

| Плохое вакуумирование | недостаток масла | добавьте масла до середины смотрового окошка |
| --- | --- | --- |
|  | масло эмульгировано | замените масло на новое |
|  | подача масла заблокирована | прочистите фильтр и обеспечьте подачу масла |
|  | утечка через шланги или соединения | устраните утечку |
|  | выбран насос недостаточной мощности | пересчитайте объем контура, подлежащего вакуумированию и подберите насос нужной мощности |
|  | изношены детали | почините или смените насос |
| Утечка масла | поврежден масляный уплотнитель | замените уплотнитель |
|  | плохо закручена крышка отверстия для слива масла или поврежден ее уплотнитель | закрутите крышку или замените уплотнитель |
| Выброс масла | слишком много масла залито | слейте масло до середины смотрового окошка |
|  | чересчур длительная работа насоса без особого результата | пересчитайте объем контура, подлежащего вакуумированию и подберите насос нужной мощности |
| Плохой пуск | слишком низкая температура масла | снимите крышку с входного штуцера, включите насос, дайте поработать ему на холостых оборотах - масло разогреется |
|  | проблемы с двигателем или питание | проверьте и устраните неисправность |
|  | посторонний предмет попал внутрь насоса | проверьте и уберите посторонний предмет |

Обслуживание

Остановка насоса из-за перегрузки останавливает всю работу.

Если в время работы насос остановился, выключите его, перекройте вакуумируемый контур и отсоедините шланг от штуцера для входного воздуха. Перезапустите насос через 5 минут (если на нем есть кнопка ручного сброса «остановки из-за перегрузки» RESET, сначала нажмите ее). Если остановки из-за перегрузки участились – смотрите раздел «Проблемы и решения/плохой пуск». Перезапустите насос после устранения неисправности.

Храните насос чистым и избегайте падения предметов на него. Поддерживайте должный уровень масла и не запускайте насос без масла.

Следите за чистотой масла. Если масло грязное и мутное или содержит воду или другие примеси – это влияет на глубину вакуумирования. Следует заменить масло.

Для замены масла запустите насос на 30 минут, чтобы сделать масло более жидким. Остановите насос и слейте масло.

Затем снимите крышку штуцера, запустите насос на 1-2 минуту и во время работы заливайте понемногу масло в штуцер для прочистки насоса. Повторите этот процесс несколько раз, пока не прочистите насос. Закрутите крышку отверстия для слива масла и залейте новое масло до нужного уровня.

Если насос не предполагается использовать длительное время, закройте крышку выхлопной трубы и поставьте насос в сухое место.